- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    铁岭市清河区广济元医院迁建项目

建设单位（盖章）：  铁岭市清河区广济元医院

编制日期：            2025年8月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 铁岭市清河区广济元医院迁建项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 无 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 裴绍增 | 联系方式 | 13065242211 |  |
| 建设地点 |  | 辽宁省铁岭市清河区阳街清开路货郎屯村 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经124°6′47.105″，北纬42°32′35.997″） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | Q8411综合医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生84—108医院841-其他（住院床位20张以下的除外） |  |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） |  | 235 | 环保投资（万元） | 8.5 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 3.62 | 施工工期 | 6个月 |  |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地 面积（m2） | 479 |  |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《铁岭市清河区国土空间总体规划（2021—2035年）》 审批机关：辽宁省人民政府 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 根据《铁岭市清河区国土空间总体规划》（2021—2035年）中内容：建立区级—社区级两级城镇公共服务体系，完善各层级基本公共服务设施配置，提高城镇基本公共服务设施均等化程度。按照5分钟—10分钟—15分钟步行可达的空间尺度，构建城镇社区服务体系，完善就近服务，营造全龄友好、环境优美、设施配套、活力多元的城镇社区生活圈，提升城镇公共服务水平。构建城乡一体、优质开放的教育设施体系；构建服务均等、覆盖城乡的医疗服务体系；构建多层次、高水平的公共文化服务体系；构建完善、多元的体育健身公共服务体系；构建医养结合、便捷可及的养老服务体系。 本项目用地为医疗用地，属于城镇基本公共服务设施，是清河区医疗服务体系重要一环，项目不在生态环保红线内，不占用基本农田，符合《铁岭市清河区国土空间总体规划》（2021-2025年）。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 | 一、产业政策相符性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（2019年修改），本项目国民经济类别为Q8411综合医院。查询《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属名录中三十七卫生健康中的全科医疗设施与服务，属于鼓励类项目，符合国家产业政策。 二、选址合理性分析 根据《综合医院建筑设计规范》要求：医院宜建立在交通便利，面临2条城市道路地区；宜便于利用城市基础设施；环境宜安静，应远离污染源；远离易燃、易爆物品的生产和储存区，并应远离高压线路及其设施；不应临近少年儿童活动密集场所；不应污染、影响城市的其他区域。本项目位于辽宁省铁岭市清河区，土地性质为医卫慈善用地/医疗卫生，四周无工业企业，选址符合设计规范要求。 项目选址周边无各类自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区及其他需要特殊保护的区域，不涉及铁岭市生态保护红线区范围，本项目选址周边供电、供水等基础设施条件完善，运营期污染物达标排放，本项目的建设对周围环境影响较小。 根据《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录(2024年本)》，项目不在“限制或禁止用地项目目录”，综合分析，项目选址合理。 三、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 根据《生态保护红线划定技术指南》、《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》、《铁岭市生态保护红线规划》，清河区面积480.37 km2，生态保护红线面积为129.82km2，占区县面积的27.03%。项目位于铁岭市清河区，用地不在清河区生态保护红线范围内，项目与生态保护红线位置关系详见附图。 （2）环境质量底线 项目与环境质量底线相符性分析见下表。 表1-1 项目与环境质量底线相符性分析 类别; 区域; 管控要求; 情况; 判断. 大气环境质量底线; 重点管控区; 城市集中供热锅炉和电厂锅炉除外，全部划入“高污染燃料禁燃区”，禁止销售、使用高污染燃料，包括原（散）煤、煤矸石、粉煤、煤泥、水煤浆、型煤、燃料油（重油、渣油、重柴油等）、石油焦、油页岩、各种可燃废物和直接燃用的生物质燃料（树木、秸秆、锯末、稻壳、蔗渣等），以及除生物气化利用外其他加工成型的生物质燃料。现有产生大气污染物的工业企业应持续开展节能减排，大气污染严重的工业企业应责令关停或逐步迁出。禁止燃放烟花、爆竹；禁止燃放烟花、爆竹；禁止焚烧生活垃圾、建筑垃圾、环卫清扫物等废弃物；加强餐饮业燃料烟气及餐饮油烟防治，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气、生物酒精等洁净能源。; 本项目为医院建设项目，供暖采用空气能，电能属于清洁能源。; 符合. 水环境质量底线; 重点管控区; 区内提高污水处理率，污水处理厂的提标改造，逐步改善污水厂排水即为污染源的这一现状，逐步消除劣Ⅴ类水质。根据重点考核断面的达标需要，必要时采用特别排放限值。结合“十三五”规划确定的污水管网建设和改造方案，完成相关规划、设计工作，并落实工程资金；新建城区须实现排水管网的雨污分离，有条件的地区要推进雨水收集、处理及资源化利用。; 项目医疗废水、生活污水经处理达标暂存在清水池，后委托清河区污水处理厂定期抽走处理。; 符合. 土壤环境质量底线; 一般管控区; 禁止在基本农田集中区、居民区、学校、疗养和养老机构等敏感区域周边新建有色金属冶炼、化工、焦化、电镀、制革等具有土壤污染风险的行业企业。严格执行重金属污染物相关排放标准并落实总量控制指标。加强林地园地草地土壤环境管理，严格林地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。; 项目所在地不属于土地敏感区；项目为医院建设项目不属于土壤污染风险的行业。; 符合. （3）资源利用上线 项目与资源利用上线相符性分析见下表。 表1-2 与资源利用上线相符性分析 类别; 管控要求; 情况; 判断. 能源资源利用上线; 通过划定高污染燃料禁燃区来实现能源资源利用上线目标，高污染燃料禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，现有高污染燃料燃烧设施实行限期治理。禁燃区内禁止燃烧原煤和煤质燃料以及重油、渣油等高污染燃料，禁燃区内所有企事业单位和居民应遵守禁燃区管理要求，在禁燃区内使用天然气、液化石油气混空气、电等清洁能源。; 迁建项目不在高污染燃料禁燃区，院内供暖依托空气能供热。; 符合. 水资源利用上线; 加强流域水量统一调度，保障辽河干流、主要支流和重点湖库基本生态用水需求。健全巡查机制，继续实行区域地下水禁采、限采制度，对地下水保护区、城市公共供水管网覆盖区、水库东地表水能够供水的区域和无防治地下水污染措施的地区，停止批建新的地下水取水工程，不再新增地下水取水指标。严格控制开采深层承压水，开采地热水、矿泉水严格实行取水许可和采矿许可，未经许可严禁开发利用。继续实施封闭地下水取水的总体方案，对地表水供水、城市公共供水管网供水能满足供应需求的地区，按照《辽宁省地下水资源保护条例》，除地下水取水工程和为保证用水安全转为应急备用水源的地下水取水工程外，其他的已有地下水取水工程要依法关停封闭。; 迁建项目用水依托所在城区集中供水; 符合. 土地资源利用上线; 建设用地污染风险重点管控区要求： （1）加强规划区划和建设项目布局论证，根据土壤等环境承载能力，合理确定区域功能定位、空间布局。鼓励工业企业集聚发展，提高土地节约集约利用水平减少土壤污染。 （2）将建设用地土壤环境管理要求纳入城市国土空间规划和供地管理，土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。 （3）合理确定土地用途。暂不开发利用或现阶段不具备治理修复条件的污染地块，由所在地县市区人民政府组织划定管控区域，设立标识，发布公告，开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测；存在潜在污染扩散风险的，责令相关责任方制定环境风险管控方案；发现污染扩散的，封闭污染区域，采取污染物隔离、阻断等工程和管理措施。; 迁建项目不在土地资源重点管控区内，用地属于医疗用地，符合管控要求; 符合. （4）生态环境准入清单 根据《关于印发铁岭市生态环境分区管控动态更新成果的通知》铁市环委办发【2024】20号，本项目所在区域为铁岭清河经济开发区，属于重点管控区，编号ZH21120420001。项目相符性分析见下表。 表1-3 管控区生态环境准入清单 - 类型; 管控要求; - 本项目情况; - 相符性. 空间布局约束; 1、集中供热，取缔现有取暖、生产小锅炉； 2、严格管控高耗能、高排放、低水平的项目建设。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展。 3、推动新建涉工业炉窑项目入园，新（改、扩）建项目根据行业特别排放限值要求配套建设高效环保治理设施。全面淘汰产能落后、难以实现稳定达标、使用中小型煤气发生炉等类型工业炉窑。; 项目为医院建设项目，不涉及锅炉、两高项目、工业炉窑等内容，符合空间布局约束要求; 相符. 污染物排放管控; 1、环境空气质量达到国家《环境空气质量标准》中的二级标准； 2、SO2控制在99012t/a以内，NO2控制在46176t/a以内；COD控制在1608t/a以内； 3、土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地土壤环境质量标准； 4、热源厂废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）； 5、工业炉窑大气污染物排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）； 6、恶臭污染物厂界标准执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级新扩改标准； 7、污水处理厂废气污染物排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》中厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准； 8、餐饮油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）； 9、固体废弃物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）； 10、危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）； 11、污水处理厂污泥排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中污泥控制标准，污泥处理后进行填埋处理满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）入场要求，污泥经处理后含水率小于60%。 12、实施工业集聚区生态化改造。 13、生活垃圾收集、运输密闭化，道路清扫机械化，道路保洁率100%，公厕水厕率100%，垃圾、粪便无害化处理率100%； 14、规划污水处理结合清河区城市总体规划要求，污水经清河区污水处理厂处理后排入自然水体； 15、雨水管渠根据地形地势，结合规划道路布置，将雨水就近排入水体。; 项目为医院建设项目，污染物均达标排放，废水暂存在清水池，后委托清河区污水处理厂定期抽走处理。; 相符. 环境风险防控; 1.制定环境应急预案。; 编制突发环境应急预案; 相符. 资源开发效率要求; 1、2035年用水总量控制在4307万立方米/年以下； 2、工业园区工业用地611.49公顷，占工业园区建设用地的49.83%。; 项目位于清河经济开发区，属于开发区中生活区块，满足资源开发效率要求; 相符. 表1-4 铁岭市普适性准入清单相符性分析 - 类型; - 管控要求; - 相符性. 空间布局约束; 禁止开发建设的活动: 1、控制高能耗、高排放项目，禁止发展大型炼化一体化项目，严禁建设国家规定的产能过剩行业新增产能项目； 2、禁止发展电解铝、平板玻璃、纸制品造浆产业；禁止新增钢铁产能，提高现有产品技术水平，逐步淘汰落后产能； 3、禁止新增水泥产能，严格控制大型水泥企业熟料输出，按熟料产出比控制水泥产量，有效控制水泥粉磨站生存空间，逐步淘汰落后生产设备和不达标水泥粉磨企业； 4、严格落实国家建设项目污染物排放总量控制政策； 5、城市建成区范围内禁止20吨以下燃烧锅炉，乡镇实际情况建设满足其供热规模的锅炉； 6、依法取缔、搬迁保护区内违法建设项目和活动。 限制开发建设的活动: 1、严格限制审批钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶、炼焦、有色、电石、铁合金等新增产能项目； 2、严格落实国家建设项目污染物排放总量控制政策； 不符合空间布局的要求: 1、根据城市规划区空间分区管制体系规定的禁建区（自然保护区核心区、缓冲区，风景名胜区的核心景区以及森林公园内的珍贵景物、重要景点和核心景区，历史文化保护区，水源以及保护区，基本农田保护区，海拔500米以上的山地以及交通运输通道控制带和重大基础设施走廊禁止建设）、限建区（自然保护区试验区、风景名胜区缓冲区、森林公园其他用地、水源保护区、一般农业用地区、历史文化控制区、重点城镇隔离区以及中山区和中低山丘陵区、各类保护用地范围之外的海拔500米以下的山丘和丘陵等生态环境脆弱区、农村建设区）、适建区（不受或轻度受洪水淹没区，区位条件较好，地质条件较好，无不良地址现象或需采取一定的工程措施，经过工程处理后基本适宜建设的用地。对适宜建设区未来重点发展地区进行预先控制，包括产业引进、功能布局等进行整体控制）和现状建成区（包括中心城区现状建成区和城市规划区范围内的其他镇、村庄、交通设施、市政设施等建成区域）进行管控； 2、主城区钢铁、石化、化工、有色金属冶炼、水泥、沥青混凝土搅拌等重污染企业搬迁、改造； 3、水源保护区上游、城市上风向，居民集中区、医院、学校具有一定的缓冲距离； 4、石化化工业、医药制造业、制浆造纸业、原则上须建在产业园且满足污染物排放要求；汽车制造、塑料制品、涉VOCs排放的塑料制品产业需结合项目原辅材料、生产工艺等分析项目是否属于可能引发环境风险的项目，如涉及环境风险或有明确入园要求的，则必须建在园区且符合污染物排放要求。; 项目为医院建设项目。不属于高能耗、高排放项目。符合空间布局约束性要求。. 污染物排放管控; 1、坚持雨污分流、泥水并治的原则，合理确定城镇排水与污水处理设施建设标准；新建排放重点水污染物的工业项目应当进入符合相关规划的开发区、工业园区等工业集聚区，工业集聚区应当统筹规划、建设污水集中处理设施，实行工业污水集中处理；保持水污染防治设施的正常运行，不得擅自拆除或者闲置水污染防治设施，禁止将部分或者全部污水不经过水污染防治设施处理而直接排入环境，禁止将未处理达标污水从水污染防治设施的中间工序引出直接排入环境等；畜禽养殖场、养殖小区应当按照国家和省有关规定将畜禽粪便、废水进行综合利用或者无害化处理；水产养殖排水直接排入水体的，应当符合受纳水体水功能区的水环境质量标准； 2、城市新、改、扩建单台燃煤锅炉蒸发量不小于90吨/小时，个别县城可根据人口、供暖半径有所调整，但新、改、扩建单台燃煤锅炉蒸发量原则上不小于65吨/小时； 3、工业园区、新城镇只规划建设一个区域高效热源或依托大型热电联产企业集中供热，取缔建成区内10吨及以下燃煤锅炉，现有工业园区及产业聚集区逐步取消分散燃煤锅炉，在供热供气管网不能覆盖的地区，改用清洁能源或生物质燃料； 4、针对主要行业确定污染物管控标准：施工场地扬尘执行辽宁省地方标准《施工及现场扬尘排放标准（试行）》，燃煤电厂执行辽宁省地方标准《辽宁省燃煤电厂大气污染物排放标准》，工业涂装工序执行辽宁省地方标准《辽宁省工业涂装工序大气污染物排放标准》。 现有源提标升级改造的要求: 1、加强饮用水源风险防范，消除水源安全隐患； 2、化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，需采取防渗漏等措施，防止地下水污染； 3、禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物； 4、禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下； 5、存放可溶性剧毒废渣的场所，应当采取防水、防渗漏、防流失的措施； 6、禁止在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物。; 项目医疗废水经污水处理站处理后，暂存在清水池，后委托清河区污水处理厂定期抽走处理。 废气经采取治理措施后达标排放，固废管理满足环保要求，符合污染物排放管控要求. 环境风险防控; 1、严控在优先保护类耕地集中区域新建有色金属、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业； 2、禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业； 3、依据国家制定的铅酸电池等行业落后产能淘汰标准，逐步退出落后产能； 4、各县区和部分有条件乡镇建成生活垃圾卫生填埋场； 5、新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。; 项目为医院建设项目，不涉及所列环境风险防控内容，符合环境风险防控要求. 资源开发效率要求; 严格执行《辽宁省人民政府办公厅关于加强全省高耗能、高排放项目准入管理的意见》（辽政办发﹝2021﹞6号），严格规范全市范围内“高耗能、高排放”项目（“两高”项目）行政审批；通过电、天然气替代等措施，有效减少煤炭消耗，严格控制增量，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展，严格落实产能置换要求；加强存量治理，坚持“增气减煤”同步，以此替代煤炭；推动电代煤，今后新增电力主要是清洁能源发电；持续优化交通运输结构，提升电动化和清洁化的水平。; 项目采用空气能采暖，符合资源开发效率要求. 表1-5 清河区普适性准入清单相符性分析 - 类型; - 管控要求; - 相符性. 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求： 1、执行辽宁省“三线一单”管控要求及铁岭市总体准入要求； 2、清河水库、尚阳湖等地禁建范围内禁止开展除法律、法规允许范围外的建设项目； 3、严控新建燃煤锅炉，到2025年，城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。 限制开发建设活动的要求： - 执行辽宁省“三线一单”管控要求及铁岭市总体准入要求； - 控制新增燃煤项目。 不符合空间布局的要求： 1、执行辽宁省“三线一单”管控要求及铁岭市总体准入要求。; 项目不属于清河水库、尚阳湖等地禁建范围，医院采用空气能供暖，符合空间布局约束要求. 污染物排放管控; 允许排放量要求： 1、执行辽宁省“三线一单”管控要求及铁岭市总体准入要求； 2、2035年清河水库功能区达标率100%； - 实施新建耗煤项目燃煤等量替代制度。 现有源提标升级改造的要求： 1、执行辽宁省“三线一单”管控要求及铁岭市总体准入要求； 2、清河及清河水库沿岸地区，严格控制高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目需实行主要水污染物排放减量置换； 3、对钢铁、水泥、化工、石化、有色金属冶炼等重点行业进行清洁生产审核，针对节能减排关键领域和薄弱环节，采用先进适用的技术、工艺和装备，实施企业清洁生产技术改造，推广脱硫、脱硝、除尘技术治理工程； 4、对乡镇污水处理设施进行完善改造。; 项目为医院建设项目，污染物均达标排放，符合污染物排放管控要求. 环境风险防控; 1、执行辽宁省“三线一单”管控要求及铁岭市总体准入要求；; 项目符合风险防控要求. 资源开发效率要求; 1、执行辽宁省“三线一单”管控要求及铁岭市总体准入要求； 2、推动完善清河水库水量调度方案，合理安排闸坝下泄水量和泄流时段，清河水库坝下控制断面全年生态基流分别为1.6m3/s，2025年年底前，清河达到生态水量目标要求。; 项目符合资源开发效率 要求. 四、环境管理政策相符性 项目符合《铁岭市环境空气质量达标规划（2019-2025）》环保政策要求，相符性分析见下表。 表1-6 与《铁岭市环境空气质量达标规划（2019-2025）》相符性分析 重点任务; 具体项目; 本项目情况; 相符性. 调整产业结构和提高能源利用效率; 推进清洁取暖；抓好天然气产供销体系建设；加快农村电网升级改造；加快发展清洁能源和新能源；优化产业布局；提高能源利用效率。; 项目供暖依托空气能供热。; 符合. 实施燃煤 污染治理; 控制煤炭消费总量；深入实施燃煤锅炉治理；加快替代散烧煤供暖。; 项目不涉及煤炭。; 符合. 深入推进工业污染治理; 严控“两高”行业产能；深入开展“散乱污”企业整治；推进工业污染源全面达标排放；推进重点行业污染治理升级改造；开展园区综合整治；推进实行特别排放限值；开展工业炉窑治理专项行动；强化重点污染源自动监控体系建设；培育绿色环保产业。; 本项目属于综合医院，不属于工业、企业。; 符合. 大力发展城市绿色交通; 改善货运结构；完善城市交通服务体系；加强油品质量管理；加强移动源污染防治；加强非道路移动机械污染防治；实施超标排放车辆治理工程。; 项目使用的运输车辆使用合格的汽油、柴油，不使用超标车辆。; 符合. 积极有效应对重污染天气; 夯实应急减排措施；实施大气污染联防联控。; 项目为医院建设项目，不属于大气污染联防联控行业。; 符合. 大力整治挥发性有机物（VOCs）污染; 深化工业挥发性有机物(VOCs)治理；强化居民生活、餐饮业油烟污染排放治理；强化汽修行业污染排放治理；开展生活垃圾收集站和城市污水处理厂恶臭治理。; 项目不涉及挥发性有机物；无食堂油烟；不涉及汽修；生活垃圾委托城市环卫部门定期收运。; 符合. 项目与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》（辽委发【2022】8号）的相符性分析见表1-7。 表1-7 《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》相符性分析 文件要求; 项目情况及相符性. 一、总体要求. 到2025年生态环境持续改善，主要污染物排放总量持续下降，重污染天气、城市黑臭水体基本消除，土壤污染等环境风险得到有效管控，固体废物和新污染物治理能力明显增强，生态系统质量和稳定性持续提升，生态文明建设实现新进步。; 项目产生污染物均能达标排放，满足区域环境质量改善目标要求。. 二、加快推动绿色低碳发展. （1）深入推进碳达峰行动 （2）推动能源清洁低碳转型 （3）坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展 （4）推进清洁生产和能源资源节约高效利用 （5）加强生态环境分区管控 （6）加快形成绿色低碳生活方式; 项目不属于高耗能高排放项目。项目符合环境管控单元要求，营造绿色低碳生活。. 三、深入打好蓝天保卫战. （1）着力打好重污染天气消除攻坚战 （2）着力打好臭氧污染防治攻坚战 （3）持续打好柴油货车污染治理攻坚战 （4）加强大气面源和噪声污染治理; 项目不涉及秸秆焚烧和采暖燃煤范畴，大气面源和噪声污染得到治理。. 四、深入打好碧水保卫战. - 持续打好辽河流域综合治理攻坚战 - 持续打好城市黑臭水体治理攻坚战 （3）巩固提升饮用水安全保障水平 （4）持续打好渤海辽宁段综合治理攻坚战; 项目不涉及黑臭的废水，项目不涉及渤海辽宁段流域，不在城市和农村水源地，不涉及海域，符合要求。. 五、深入打好净土保卫战. （1）持续打好农业农村污染治理攻坚战 （2）深入推进农用地土壤污染防治安全利用 （3）有效管控建设用地土壤污染风险 （4）稳步推进无废城市建设 （5）实施新污染物治理行动 （6）强化地下水污染协同防治; 项目不涉及农业农村污染治理，项目用地为医疗用地，不涉及农用地，场区地面进行分区防渗。. 六、切实维护生态环境安全. （1）严密防控环境风险; 项目符合要求。. 注：项目不涉及与不相关的条款未罗列在本表格中. 项目与《水污染防治行动计划》（水十条）相符性分析。 表1-8 项目与国家“水十条”符合性分析 编号; 分析内容; 项目情况. 第一条; 一、全面控制污染物排放 1、狠抓工业污染防治。 2、强化城镇生活污染治理。; 项目生活污水经污水处理站处理暂存在清水池，后委托清河区污水处理厂定期抽走处理。. 第二条; 二、推动经济结构转型升级 1、调整产业结构。2、优化空间布局。 3、推进循环发展。; 不涉及. 第三条; 三、着力节约保护水资源 1、未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，一律予以关闭。; 项目用水来源于城市管网集中供水，符合要求. 第六条; 六、严格环境扶法监管 1 、重点打击私设暗管或利用渗井、渗坑、溶洞排放、倾倒含有毒有害污染物废水、含病原体污水，监测数据弄虚作假，不正常使用水污染物处理设。; 项目生活污水、医疗废水经污水处理站处理，暂存在清水池，后委托清河区污水处理厂定期抽走处理。. 第七条; 七、切实加强水环境管理 1、强化环境质量目标管理。 2、深化污染物排放总量控制。 3、严格环境风险控制。 4、全面推行排污许可。; 符合要求. 第九条; 九、明确和落实各方责任 1、强化地方政府水环境保护责任。 2、加强部门协调联动。 3、落实排污单位主体责任。 4、严格目标任务考核。; 符合要求. 迁建项目与《土壤污染防治行动计划》（土十条）相符性。 表1-9 项目与国家“土十条”符合性分析 编号; 分析内容; 项目情况. 第一条; 一、开展土壤污染调查，掌握土壤环境质量状况 1、深入开展土壤环境质量调查。 2、建设土壤环境质量监测网络。 3、提升土壤环境信息化管理水平。; 不涉及. 第三条; 三、实施农用地分类管理，保障农业生产环境安全 1、划定农用地土壤环境质量类别。 2、切实加大保护力度。 3、着力推进安全利用。 4、全面落实严格管控。 5、加强林地草地园地土壤环境管理。; 项目不占用农用地，不涉及秸秆还田等，符合要求。. 第五条; 五、强化未污染土壤保护，严控新增土壤污染 1、加强未利用地环境管理。 2、防范建设用地新增污染。 3、强化空间布局管控。; 项目不排放重点污染物，符合要求. 第六条; 六、加强污染源监管，做好土壤污染预防工作 1、严控工矿污染。2、控制农业污染。 3、减少生活污染。; 符合要求. 迁建项目符合《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》（辽政办发[2022]16号）相关规定，相符性分析见下表。 表1-10 《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 编号; 分析内容; 项目情况. 1; 建立生态环境分区管控机制。强化“三线一单”生态环境分区管控的约束和政策引领，应用于相关专项规划编制、产业政策制定、城镇建设、资源开发、建设项目选址、执法监管等方面，健全完善“三线一单”分区管控、规划环评审查和建设项目环评审批联动机制。各市“三线一单”实施方案印发实施。; 项目符合“三线一单”要求，满足“三线一单”生态环境分区管控要求。. 2; 健全完善宏观环境政策。按规定强化能耗强度约束，增加能耗总量管理弹性，加强煤炭消费总量和污染物排放总量控制。出台高耗能、高排放建设项目环境管理制度，严格控制“两高”项目盲目发展。; 项目不属于两高项目，各项污染物可以实现达标排放，能源消耗在合理水平. 3; 全面提升城镇污水处理水平。大力实施污水管网补短板工程，推动城市建成区污水管网全覆盖以及老旧污水管网改造和破损修复。加快现有合流制排水系统雨污分流改造，新建城区排水管网实行雨污分流。2022年底前，完成城镇生活污水直排、雨污混排等问题排查，制定完善收集管网方案。加快提升新区、新城、污水直排和污水处理站长期超负荷运行区域的生活污水处理能力。统筹考虑河流水质目标，以及河流上下游污水处理站布局等因素，推动污水处理站提质增效。; 项目属于综合医院建设项目，项目非病区生活污水和病区废水排入自建污水处理站处理，处理达标后暂存在清水池，后委托清河区污水处理厂定期抽走处理。. 4; 强化噪声污染整治。全面排查工业生产、建筑施工、交通运输和社会生活等领域的重点噪声排放源，依法严厉查处噪声排放超标扰民行为。; 项目选购低噪声设备，通过对产噪设备进行基础减振降噪，通过设备隔声及距离衰减等作用，实现达标。. 项目与《铁岭市空气质量持续改善行动实施方案》的相符性分析。 表1-11 《铁岭市空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析 编号; 分析内容; 项目情况. 1; 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目必须符合国家产业政策，落实国家产业规划、生态环境分区管控方案、碳排放达峰目标等相关要求。加快退出重点行业落后产能，重点领域设备更新升级和工艺流程优化改造，加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备。; 项目符合国家产业政策，落实国家产业规划、生态环境分区管控方案、碳排放达峰目标等相关要求，不属于高耗能、高排放项目。. 2; 推动产业绿色低碳发展。进一步排查不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重污染企业，严防“散乱污”企业反弹。积极创建绿色工厂、绿色工业园区。推动绿色环保产业健康发展。; 项目不属于两高项目，各项污染物可以实现达标排放，能源消耗在合理水平。. 3; 持续推进清洁取暖。因地制宜整村、整屯推进民用、农用散煤替代。2025年底前基本完成城市城区（含城中村、城乡结合部）、县城清洁取暖改造。铁岭县、银州区政府要积极推进两批煤改电清洁取暖项目。要坚持以“先重点区域、后一般区域”为原则，优先解决核心区域散煤污染问题及电网配套问题，确保重点区域散煤治理资金发挥出较好的生态环境效益。完成散煤替代的城区、县城及村屯必须保障居民生活和清洁取暖用电、用气需求，防止散煤复烧。严厉打击劣质煤销售，依法全面取缔高污染燃料禁燃区内散煤销售网点。; 项目取暖利用空气能供暖，不设燃煤锅炉，使用清洁能源，符合相关要求。. 4; 开展餐饮油烟、恶臭异味和氨污染防控。严格居民楼附近餐饮服务单位布局管理。拟开设餐饮服务单位的建筑应设计建设专用烟道。开展餐饮服务业油烟污染专项整治，确保餐饮服务业经营单位油烟净化设施应安尽安并正常使用，对非法经营露天烧烤的行为依法进行查处。强化恶臭异味扰民问题排查整治，对重点工业园区、重点企业安装运行在线监测系统。稳步推进大气氨污染防。; 项目废气污染物达标排放，对区域环境空气质量影响较小。恶臭气体无组织排放厂界浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准限值。. 五、行业相关政策相符性 表1-12 《医院污水处理工程技术规范》（HJ2009-2013）符合性分析 文件要求; 项目情况; 符合情况. 新（改、扩）建医院，在设计医院污水处理系统时应考虑将医院病区、非病区、传染病房、非传染病房污水分别收集。; 项目为新建Ⅰ级医院，不设置传染病房，办公区设在医院病区，无其他分区。; 符合. 医院污水处理构筑物应采取防腐蚀、防渗漏、防冻等技术措施，各种构筑物宜加盖密闭，并设通气装置。; 项目自建污水处理站采取密闭设置，采取防腐防渗透措施，定期喷洒除臭剂。; 符合. 传染病医院污水应在预消毒后采用二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺。非传染病医院污水，若处理出水直接或间接排入地表水体或海域时，应采用二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺；若处理出水排入终端已建有正常运行的二级污水处理站的城市污水管网时，可采 用一级强化处理+消毒工艺。; 医院不设置传染科。生活污水和医疗废水排入自建污水处理站处理，污水站采用“水解酸化+接触氧化+沉淀+消毒”工艺，处理达标后暂存在清水池，后委托清河区污水处理厂定期抽走处理。; 符合. 医院污泥应按危险废物处理处置要求，由具有危险废物处理处置资质的单位进行集中处置; 污水处理站产生的污泥属于841-001-01感染性废物，根据《国家危险废物名录（2025年版）》规定，按照《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范（试行）》（HJ 228-2021），专业单位定期清掏消毒并带走，不在院内暂存。; 符合. 院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其它突发事件时医院污水。传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的100%，非传染病医院污水处理工程应急事池池容积不小于日排放量的30%。; 项目污水处理设施前设应急事故6m3。; 符合. 表1-13 《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发【2003】206号）符合性分析 文件要求; 项目情况; 符合情况. 有住院病床的医疗卫生机构应建立专门的医疗废物暂时贮存库房，并应满足下述要求： 1、必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡； 2、必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入； 3、应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施； 4、地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境； 5、库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用； 6、避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件； 7、库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识； 8、应按GB15562.2和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。; 本项目设置1座医疗废物暂存间（5m2），按照要求进行防渗及清洁、消毒，并按照要求设置标识。; 符合. 医疗废物暂时贮存柜（箱）应每天消毒一次; 医院医疗废物暂存间每天消毒一次。; 符合. 1、应防止医疗废物在暂时贮存库房和专用暂时贮存柜（箱）中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。 2、确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于25℃时，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时。; 医院医疗废物暂存至医疗废物暂存间每48小时统一清运。; 符合. 医疗废物运送应当使用专用车辆。车辆厢体应与驾驶室分离并密闭；厢体应达到气密性要求，内壁光滑平整，易于清洗消毒；厢体材料防水、耐腐蚀；厢体底部防液体渗漏，并设清洗污水的排水收集装置。; 医疗废物由资质单位集中处置，由满足医疗废物运输要求的专用车辆进行清运及处理。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 | 由于广济元医院原有院区租期已到，医院决定不再继续租用该院区，在原址道路南侧购置新的院区供医院使用。新院区建成之后将旧院区内的全部医疗仪器搬迁到新院区，搬迁后床位数量由19张变更为70张，诊疗科目不变。 迁建项目紧邻原址，北侧为草开线，西侧为托福公寓，南侧和东侧为居民住宅。项目地理位置及周边情况详见附图。 按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等相关的法律法规的要求，该建设项目应进行环境影响评价。迁建项目属于综合医院建设项目，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号），医院设置床位70张，属于“四十九、卫生84-108医院841-其他（住院床位20张以下的除外）”类别，编制环境影响报告表。 铁岭市清河区广济元医院委托铁岭市昌华环境科技有限公司承担迁建项目的环境影响评价工作。受建设单位委托，铁岭市昌华环境科技有限公司在实地踏勘、资料收集的基础上，完成《铁岭市清河区广济元迁建项目环境影响报告表》编制工作。 本次评价不包括辐射环评，影像科辐射设备（如CT、X光机等）需另行环评。院内不设传染科，若发现疑似传染病，立刻转移至当地传染病医院就诊。 1、建设内容 本次迁建的医院主体建筑是在新院区现有建筑旁新建一栋建筑，并将两栋建筑联通再此基础上进行改造，总占地面积479m2，建筑面积1437m2，工程组成见表2-1。 表2-1 项目工程组成 工程内容; 迁建后建设项目内容及规模. 主体工程; 一层; 建筑面积：479m2 建设内容：挂号前台、医生办公室、CT室、彩超室、药局、病房。. 二层; 建筑面积：479m2 建设内容：服务前台、化验室、煎药室、病房。. 三层; 建筑面积：479m2 建设内容：病房、门诊观察室、库房。. 公用工程; 供水工程; 医院用水来源于城市自来水，由清河区市政管网提供。. 排水工程; 院区内医疗废水和生活污水由管道收集汇至医院自建小型污水处理站，污水处理站位于院区西北侧，废水经污水站处理后暂存在清水池，后委托清河区污水处理厂定期抽走处理。污水处理设施后设清水池，容积60m3，以三天为周期，定期清掏。. 供电工程; 本项目用电由清河区电网提供。. 供暖工程; 供暖采用空气能的方式，在医院主楼外侧设空气能主机，加热循环水以地热等方式进行供暖。. 环保工程; 废气治理; 污水处理站恶臭气体：定期投放除臭剂。. 废水治理; 院区内医疗废水和生活污水分别由管道收集汇至医院新建小型污水处理站，污水处理站位于院区西北侧，采用“水解酸化+接触氧化+沉淀+消毒”工艺，经污水站处理后暂存在清水池，后委托清河区污水处理厂定期抽走处理。污水处理设施前设应急事故池，容积6m3。. 噪声治理; 设备选型时优先选用振动小、噪声低的设备；采取基础减振、建筑隔声。. 固废治理; 一般废物：生活垃圾及中药药渣置于生活垃圾箱内，委托城市环卫部门定期收运，日产日清； 危险废物：医疗垃圾暂存于医疗垃圾暂存间内，委托具有处置资质的单位集中处理。医疗废物暂存间位于院区西北角，占地面积5m³。污水处理站及化粪池污泥由专业单位定期清掏消毒并带走，不在院内暂存。. （1）本项目不设传染病病区，项目仅设置发热筛查门诊，对患者进行筛查诊断后，根据患者病情转送相应的专科传染病医院进行治疗。 （2）项目影像科照片采用数码打印，无洗印废水产生。 （3）项目检验科采用外购的成品检测试剂替代氰化物试剂和含铬试剂。临床生化检验标本主要为血液、尿液，主要为血常规，尿常规、肝功、肾功、电解质等检验；微生物检验标本主要为血液、痰、尿液、粪便、分泌物、咽拭子，用于涂片查细菌、病原微生物检测，主要检测大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、大肠埃希菌等。检验完成后在电脑上输入检验结果，样品将作为医疗危废（感染性废物）进行处理。医院采用外购成品检验试剂，本项目检验科内检验内容和样本类型主要为医学常见的临床检测。 （4）项目设有医学影像科，含有辐射装置，根据《医用诊断X线卫生防护标准》《中华人民共和国放射性污染防治法》，项目所设的辐射装置需进行专门的辐射评价，不在本次环评范围内，辐射部分应委托有资质的单位另作环评。 - 2、主要设备 本项目主要设备见表2-2。 表 2-2 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 分布位置. 1; 病床及配套设施; -; 70张; 病房. 1; 全自动凝血测试仪; XL3200i; 1; 化验室. 2; 干式荧光免疫分析仪; UNICELL-M; 1; 化验室. 3; 半自动尿液分析仪; FA-300; 1; 化验室. 4; 血细胞分析仪; X10EN60; 1; 化验室. 5; 全自动生化分析仪; CWC400; 1; 化验室. 6; CT; ICE60601; 1; 化验室. 7; 超声彩色多普勒诊断仪; S12; 1; 化验室. - 3、主要原辅材料消耗情况 医疗卫生机构主要的原辅材料是药品及医疗器具，消毒剂采用75%酒精，用量表2-3。 表2-3 主要原辅材料消耗情况 序号; 名称; 规格; 用量; 存储位置. 1; 一次性注射器; 100支／盒; 3000; 库房. 2; 一次性输液器; 20支／包; 1000; 库房. 3; 采血管; 100支／包; 300; 库房. 4; 采血针、留置针、灭菌手套; 100支／包; 300; 库房. 5; 口罩、帽子; 套／年; 1000; 库房. 6; 棉签、棉球; 包／年; 500; 库房. 7; 纱布及纱布绷带; 包／年; 400; 库房. 8; 留置针敷贴; 包／年; 500; 库房. 9; 医用药品（注射类）; 支／年; 60000; 库房. 10; 医用药品（内服类）; 盒／年; 30000; 库房. 11; 医用药品（外敷类）; 支／年; 8000; 库房. 12; 75%酒精（500ml/瓶）; 瓶/年; 400; 库房. 13; 碘伏消毒液（200ml/瓶）; 瓶/年; 250; 库房. 14; 巴氏消毒液500ml （主要成分为次氯酸钠）; 瓶; 800; 库房. 15; 检测试剂盒; 个; 5000; 库房. 16; 除臭剂; t; 0.006; 加药间. 17; 二氧化氯消毒液; 5L/桶; 15; 加药间. 18; 中药; 30kg/包; 100; 库房. - 本项目部分原辅料理化性质见表2-4。 表2-4 乙醇理化性质表 标识; 中文名：乙醇; 英文名：ethylalcohol. 分子式：C2H6O; 分子量：46.07; CAS号：64－17－5. 危规号：32061. 理化性质; 性状：无色液体，有酒香。. 熔点（℃）：－114.1; 沸点（℃）：78.3; 相对密度（水＝1）：0.79. 临界温度（℃）：243.1; 临界压力（MPa）：6.38; 相对密度（空气＝1）：1.59. 燃烧热（KJ/mol）：1365.5; 最小点火能（mJ）：; 饱和蒸汽压（UPa）：5.33（19℃）. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：易燃; 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。. 闪点（℃）：12; 聚合危害：不聚合. 爆炸下限（％）：3.3; 稳定性：稳定. 爆炸上限（％）：19.0; 最大爆炸压力（MPa）：. 引燃温度（℃）：363; 禁忌物：强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类。. 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。. 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 毒性; LD507060mg/kg（兔经口）；7430mg/kg（兔经皮）；LC5037620mg/m3，10小时（大鼠吸入）。. 对人体危害; 侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。 健康危害：本品为中枢神经抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、黏膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性神经病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。. 急救; 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用流动清水冲洗。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。食入：饮足量温水，催吐。就医。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 贮运; 包装标志：7UN编号：1170包装分类：Ⅱ。包装方法：小开口钢桶；小开口铝桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶外木板箱。 储运条件：储存在阴凉、通风的仓间内。远离火种、热源，防止阳光直射。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。分装和搬运作业要注意个人防护，搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。运输按规定线路行驶。. 表2-5 次氯酸钠理化性质表 标识; 中文名：次氯酸钠溶液; 英文名：sodiumhupochloritesolution. 分子式：NaClO; 分子量：74.44; CAS号：7681－52－9. 危规号：83501. 理化性质; 性状：微黄色溶液，有似氯气的气味。. 溶解性：溶于水。. 熔点（℃）：－6; 沸点（℃）：102.2; 相对密度（水＝1）：1.10. 临界温度（℃）：; 临界压力（MPa）：; 相对密度（空气＝1）：. 燃烧热（KJ/mol）：; 最小点火能（mJ）：; 饱和蒸汽压（UPa）：. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：不燃; 燃烧分解产物：氯化物. 闪点（℃）：; 聚合危害：不聚合. 爆炸下限（％）：; 稳定性：不稳定. 爆炸上限（％）：; 最大爆炸压力（MPa）：. 引燃温度（℃）：; 禁忌物：碱类. 危险特性：受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。. 灭火方法：灭火剂：雾状水、二氧化碳、砂土。. 毒性; LD508500mg/kg（小鼠经口）。. 对人体危害; 侵入途径：吸入、食入。 健康危害：经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的游离氯可能引起中毒。. 急救; 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。. 防护; 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：高浓度环境中，应该佩戴直接式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防腐工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其他防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 贮运; 包装标志：20UN编号：1791包装分类：Ⅲ 包装方法：小开口钢桶；钢塑复合桶。 储运条件：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。应与还原剂、易燃或可燃物、酸类、碱类等分开存放。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。. 表2-6 二氧化氯理化性质表 标识; 中文名：二氧化氯; 危险化学品目录序号：640. 英文名：Chlorine dioxide; UN编号：9191. 分子式：ClO2; 分子量：67.45; CAS号：10049-04-4. 理化性质; 外观与性状; 黄红色气体，有刺激性气味。. 熔点（℃）; -59; 相对密度(水=1); 3.09; 相对密度(空气=1); 2.3. 沸点（℃）; 9.9; 饱和蒸气压（kPa）; 无资料. 溶解性; 不溶于水。. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收。. 毒性; 无资料。. 健康危害; 本品具有强烈刺激性。接触后主要引起眼和呼吸道刺激。吸入高浓度可发生肺水肿。能致死。对呼吸道产生严重损伤浓度的本品气体，可能对皮肤有刺激性。皮肤接触或摄入本品的高浓度溶液，可引起强烈刺激和腐蚀。长期接触可导致慢性支气管炎。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 助燃; 燃烧分解物; 氯化氢. 闪点(℃); 无资料; 爆炸上限（v%）; 无资料. 引燃温度(℃); 无资料; 爆炸下限（v%）; 无资料. 危险特性; 具有强氧化性。能与许多化学物质发生爆炸性反应。对热、震动、撞击和摩擦相当敏感,极易分解发生爆炸。. 建规火险分级; 乙类; 稳定性; 稳定; 聚合危害; 不聚合. 禁忌物; 还原剂、易燃或可燃物、活性金属粉末。. 灭火方法; 消防人员必须佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。. 急救方法; 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。. 储运条件; 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与易（可）燃物、还原剂等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、还原剂、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。喷雾状水稀释。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。. 表2-7 除臭剂的理化性质 名称; 理化性质. 除臭剂（植物液剂）; 植物型除臭剂为液态浓缩剂，采用艾叶、花椒、柚子皮、吊兰、虎尾兰、芦荟、常春藤、龙舌兰、多刺蓟、低纹竹子、马尾草、槐树树叶、桑树树叶、珍珠草、岩垂草、百粉藤、没药树叶、槟榔树叶、落叶松叶、梅笠草、悬钩子、黑茶和苦丁茶、丝兰、银杏叶、茶多酚、葡萄籽、茶树、樟科植物、桉叶油、松油、百里香、茶树油、龙胆、地衣、紫丁香提取物等多种植物提取物，或者多种组合物所组成。 从天然植物中分离提取的天然成分，具有抑菌、杀菌和除臭功效，对氨、硫化氢等无机物和低分子脂肪酸、胺类、醛类、酮类、醚类、卤代烃等有机物等恶臭有吸附、遮盖、良好的分解，或者与异味分子发生碰撞，进行反应，促使异味分子发生改变原有分子结构，使之失去臭味，达到去除臭味的效果。. - 4、能源消耗情况 本项目能源消耗见表2-8。 表2-8 运营期能源消耗情况 编号; 名称; 单位; 迁建后用量. 1; 水; m3/a; 8556.57. 2; 电; kwh/a; 40000. - 5、公用工程 - 5.1 给排水工程 本项目供水由城市政管网提供，用水包括住院患者生活用水、门诊急诊患者用水、工作人员用水（医务人员和医院后勤职工）、化验室用水、煎药用水。本项目病房的床单、被罩清洗外委，不设置清洗间。 （1）住院患者生活用水及排水 本项目建成后共计设置住院床位70张，本次评价按照最大住院量计算用水及排水情况，根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），公共浴室、卫生间、盥洗用水定额为100～200L/（床·d），本次评价用水定额150L/（床·d）计算，病房用水量为10.5m3/d，3832.5m3/a；依据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），排水量按用水量的85%计，病房排水量为8.925m3/d，3257.625m3/a。 （2）门诊、急诊患者用水及排水 医院每日接诊100人次，根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），门、急诊患者10~15L/（人·次），本次评价用水定额取15L/（人·次），则本项目门诊、急诊患者用水量为1.5m3/d，547.5m3/a。依据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），排水量按用水量的85%计，门诊、急诊排水量为1.275m3/d，465.375m3/a。 （3）工作人员用水及排水 本项目工作人员包括医务人员及医院后勤职工，其中医务人员44人，医院后勤职工5人，共计49人。 根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），医务人员用水定额为150～250L/（人·班），本次评价用水定额取200L/（人·班）进行计算，则本项目医务人员用水量为8.8m3/d，3212m3/a。依据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），排水量按用水量的85%计，建设后医务人员排水量为7.48m3/d，2730.2m3/a。 根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），医院后勤职工用水定额为80～100L/（人·班），本次评价用水定额取90L/（人·班）计算，则本项目医务人员用水量为0.45m3/d，164.25m3/a。依据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），排水量按用水量的85%计，建设后医院后勤职工排水量为0.3825m3/d，139.6125m3/a。 （4）化验用水 本项目设有化验室进行常规检验，医学检验采用成品试剂盒进行检验及化验，不自配试剂，不涉及使用含氰和铬元素，成品检验盒使用后作为医疗废物处置。本项目化验室废水类型分析如下。 化验室不涉及酸碱废水、含氰废水、金属废水等特殊医疗废水的产生，产生的少量废液随试剂盒一同作为危险废物处置。化验过程仅仪器及容器清洗产生废水，无重金属，人数按床位数70张计算，每人每天1次，用水量按1.5L/人·次计算，则化验用水为0.105m3/d，38.325m3/a；依据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），排水量按用水量的85%计，排水量为0.08925m3/d，32.57625m3/a。 （5）中药熬制用水 本项目中药不进行清洗，直接泡、熬，根据建设单位提供资料，本项目约33%的中药由患者带走自行熬制，67%中药由医院熬制，中药用水量为0.10t/d，年需熬制中药时间约200d，则年用水量为20t/a，水大部分进入中药，少量水进入药渣，无外排水。 - 煎药机清洁用水 - 煎药机每天运行三小时，共煎药5次，每次煎药20L，煎药机两次煎药之间需冲洗煎药机，每次冲洗用水10L，每日冲洗4次。每日完成煎药后需清洗煎药机，清洗煎药机用水20L，每日冲洗1次，排水量按用水量的85%计。煎药机清洁的用水量0.06m3/d，排水量0.05m3/d。 - （7）医院清洁用水 - 医院每日清洁2次，每次清洁用水1.0t，排水量按用水量的85%计。医院清洁用水量2.0m3/d，排水量1.7m3/d。 综上所述，用水及排水情况见下表。 表2-9 本迁建项目用水及排水情况一览表 用水项目; 用水定额取值; 用水单位; 用水; 排水; 排放 系数. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 病区患者; 150L/床·天; 70人; 10.50; 3832.50; 8.92; 3257.62; 0.85. 门诊、急诊患者; 15L（人·次）; 100人; 1.50; 547.50; 1.28; 465.37. 医务人员; 200L/人·班; 44人; 8.80; 3212.00; 7.48; 2730.20. 医院后勤职工; 90L（人·班）; 5人; 0.45; 164.25; 0.38; 139.61. 化验用水; 1.5L/人·次; 70人; 0.10; 38.32; 0.09; 32.57. 中药熬制用水; 0.10t/d; 20t/a; 0.10; 20.00; 0.00; 0.00. 煎药机清洁用水; 60L/d; 12t/a; 0.06; 12.00; 0.05; 10.00. 医院清洁用水; 1.5t/次; 2次; 2.00; 730.00; 1.70; 620.5. 合计; 23.51; 8556.57; 19.9; 7255.87; -. 根据《医院污水处理工程技术规范》HJ2029-2013 ，特殊性质污水应单独收集，经预处理后与医院污水合并处理，不得将特殊性质污水随意排入下水道。医院运行过程中的特殊废水一般包括酸性污水、含氰污水、含汞污水、含铬污水、洗印污水。本项目特殊性质废水产生情况见下表。 #### 表2-10 特殊性质废水类型一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 是否产生. 1; 酸性废水; 医院检验或制作化学清洗剂时使用硝酸、硫酸、过氯酸、一氯乙酸等酸性物质而产生的污水。; 化验室主要提供血液、血清、尿常规等的化学检查，均使用外购的成品检测试剂盒，不自配检测试剂。根据建设单位提供的资料，本项目化验活动中，化验废液不单独产生，少量废液随废试剂盒一并作为危废处置。因此，本项目不产生酸碱污水。; 否. 2; 含氰废水; 血液、血清、细菌和化学检查分析时使用氰化钾、氰化钠、铁氰化钾、亚铁氰化钾等含氰化合物而产生的污水。; 项目采用溶血剂试验试纸等代替氰化钾、氰化钠溶液等进行血液、血清等化验，因此，不产生含氰废水。; 否. 3; 含汞废水; 医院各种口腔门诊治疗、含汞监测仪器破损、分析检查和诊断中使用氰化高汞、硝酸高汞以及硫氰酸高汞等剧毒物质而产生少量污水，同时在补牙时有些补牙的填料在放入牙洞前，使用汞作为溶剂，把补牙的“合金材料”溶解软化，放入牙洞后通过加热 或者照射，让汞排走(用真空管吸走) ，然后倒入废水中，也可以产生了含汞废水。; 补牙所用材料均为树脂材料，无含汞废水产生。; 否. 4; 含铬废水; 医院在病理、血液检查及化验等工作中使用重铬酸钾、三氧化铬、铬酸钾等化学品形成污水。; 化验室采用成品试剂进行检验及化验，不自配试剂，不会涉及使用含氰和铬原料，化验后产的废液作为医疗废物（属化学性医疗废物）委托有资质单位回收处理，不产生含铬废水。; 否. 5; 洗印废水; 医院检验科照片胶片洗印加工产生洗印污水和废液。; 检验科不再使用传统的照片胶 片洗印，而采用数码成像，无废显影液产生。; 否. 综上所述，本扩建项目新鲜水总用量为23.51m3/d，8556.57m3/a，由市政管网提供，总排水量为19.9m3/d，7255.87m3/a。院内一层设置地埋式污水处理装置，处理达标后暂存在清水池，每3天由市政罐车清运拉走一次，委托清河区污水处理厂进行处理。则本项目的水平衡图如下： 图2-1 项目迁建后全厂水平衡图 单位m3/d 5.2供热工程 本项目依托医院的空气能装置供热。 5.3供电工程 本项目用电由清河区供电所供给，年用电量约4万kW·h/a。 6、劳动定员及工作制度 本项目员工49人（医务人员44人，医院后勤职工5人）。三班制工作，每班8小时，每年运营365天。 7、平面布置 （1）总平面布置原则 本项目综合医院选址及平面布置设计符合《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）要求。 基地选择符合：交通便利，面临城市道路；宜便于利用城市基础设施；环境宜安静，应远离污染源；远离易燃、易爆物品的生产和储存区，并应远离高压线路及其设施；不应临近少年儿童活动密集场所；不应污染、影响城市的其他区域。 总平面设计应符合：合理进行功能分区，洁污、医患、人车等流线组织清晰，并应避免院内感染风险；建筑布局紧凑，交通便捷，并应方便管理、减少能耗；应保证住院、手术、功能检查和教学科研等用房的环境安静；病房宜能获得良好朝向；宜留有可发展或改建、迁建的用地；应有完整的绿化规划；对废弃物的处理作出妥善的安排，并应符合有关环境保护法令、法规的规定。 （2）总平面布置方案 本迁建项目位于清河区草开线南侧。本项目在原有两栋建筑基础上进行改造，共3层，建筑面积1437m2。一层为挂号前台、医生办公室、CT室、彩超室、药局、病房。二层为服务前台、化验室、煎药室、病房。三层为门诊观察室、病房。本院污水处理设备位于院区西北侧，地埋式，化粪池尺寸为3×3×2.5（m），调节池尺寸为3×3×3（m），一体化污水处理设备包括水解酸化池、接触氧化池和沉淀回流池，尺寸为3×4×5（m）。不设食堂和宿舍。 根据《医疗废物管理条例》第十七条：“医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，医疗废物暂存间设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施”。本项目医疗废物暂存间位于医院主楼西北侧，为单独封闭房间；同时医疗废物暂存间做好地面硬化，加日常强管理，除收集垃圾和转运垃圾时打开外，其余时间均上锁，医疗废物暂存间布置合理，符合医疗废物暂存间设置要求。从节约用地和环保角度分析，项目的平面布置较为合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1、施工期工艺流程 - 本迁建项目对购置院区进行重新规划和建设，在原有建筑西侧新建一栋建筑，与原有建筑进行打通连接。建筑内部进行简单装修，原有医疗设备搬迁至新院区。新建一座小型污水处理站，采用地埋式一体化污水处理设备，并配套建设相关池体。 - 图2-2 迁建项目施工期工艺流程及产污环节 - 2、运营期门诊流程 药局拿药 出院 挂号 门诊 检验、诊断 治疗 复检 出院 检验 诊断 患者 入院 外委医废处置单位 医疗废物暂存间 医疗废物 医务、后勤人员 生活污水 门 诊 环卫部门清运 住 院 生活垃圾 医疗废水 污水处理站 清河区污水处理厂 危废处置单位 污水 污泥 噪声 废气 图2-3 迁建项目生产工艺流程及产污环节 门诊流程：患者到达医院后先到一楼挂号窗口办理就诊卡，根据挂号单到相应的科室进行检查，医生检查病人病情诊断，判断患者是否需要住院治疗，患者根据医生开具的凭据进行缴费，诊断需要住院的患者办理住院手续，无需住院的患者取药后直接离开，或者取药后需要经过治疗方可离开。 住院流程：当医生判断患者需要住院接受治疗时，患者根据住院单办理住院手续，入院接受治疗。若患者在接受治疗的过程中病情发生恶化，超过本院的能力范围时，需为患者办理转院手续，以确保患者能得到更好的治疗。患者接受住院治疗后病情康复，医生判定患者无需再继续住院治疗时，为其开具出院医嘱，患者办理出院手续，并将费用结算后即可出院。患者在门诊治疗和住院治疗时产生医疗废物和医疗废水，排入污水处理站。医务和后勤人员产生生活垃圾定期委托环卫部门清运，生活污水排入污水处理站。污水处理站将医疗污水和生活污水处理达标后暂存在清水池每三天一次清运，委托清河区污水处理厂处理。产生污泥定期委托有资质部门拉走处理。产生噪声以及废气，废气无组织排放，定期喷洒除臭剂。 - 3、检验工艺流程： 图2-4 检验流程及产污 检验首先是标本取样，包括：痰液、粪便、尿液和血液等，运至实验室，使用检测仪器对标本进行检测，出具结果，最后对使用过的仪器、器皿及试验台进行清洗消毒。主要污染物为废试剂盒 (为样品、检测试剂的混合物) 。实验室所有涉及病原微生物的操作均在生物安全实验室中进行，检验过程中所产生的感染性固体医疗废物都按照生物安全的要求先经高压灭菌锅湿热121摄氏度灭菌20分钟后运出医疗废物废物暂存间，定期交由有资质单位处理。 - 4、煎药工艺流程： 煎药首先是接收电子处方，系统录入。然后是分药，按方称重，分拣药材后将药放入锅内，加水没过药材，静置30分钟。之后对药材进行煎煮，先武火5分钟，后文火25分钟。然后通过煎药机自带功能进行低温浓缩，并将浓缩后的药液进行包装，最好启动煎药机的自动清洗，完成一次煎药流程。 本迁建项目不设置传染科，对前来就诊的传染病人通过询问有无流感及其他传染病接触史，进行流行病学调查，一旦确诊传染病，立即转诊，在转诊过程中严格执行防护措施，对病人有可能污染的物品，按要求进行消毒处理。对传染病人应通过专用通道进行转移，防止与其他病人发生交叉感染。 #### 表2-11 项目主要产污工序及污染物对照表 时段; 项目; 污染工序; 污染源名称; 主要污染物. 运营期; 废气; 污水处理站; 污水处理站废气; NH3、H2S. 废水; 住院病患生活; 住院患者生活废水; COD、BOD5、氨氮、SS. 医疗服务过程; 门诊、急诊患者排水. 职工生活; 工作人员生活废水. 门诊; 化验废水. 噪声; 医疗设备; 设备噪声; 噪声. 固废; 病患、职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾. 医疗服务全过程; 医疗废物; 病理组织. 污水处理站; 栅渣; 污泥. 中药熬制; 中药药渣; 中药. 废水处理; 废水处理站污泥; 污泥. 化粪池; 化粪池污泥; 污泥. 化验室; 检验剩余样本及检验废液; 感染性物质. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 院区购置前此处为闲置库房，项目用地原为医疗用地，无与项目有关的原有环境污染问题。原有医院设置19张床位，属于环境影响评价豁免类项目，无排污许可登记，无需环保验收。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 根据《铁岭市生态环境质量报告书（2024）》：2024年，全年监测天数为366天，全年达标319天。依据《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单进行评价，市区环境空气质量达标率为87.2%，比2023年上升3.9个百分点，空气质量达标率达到国家考核标准（87.2%）。2024年城市空气主要污染物浓度、综合指数显著下降，达标天数比例上升。2024年城市降水pH年均值为6.65，同比上升1.2%。 近年来，铁岭市城镇环境空气质量持续改善。2024年，铁岭市7个城镇环境空气质量平均达标天数比例为88.6%。2020年以来，铁岭市城镇空气主要污染物浓度、综合指数有所下降，达标天数比例有所上升，各城镇环境空气质量均有不同程度改善。 2024年，铁岭市城市环境空气中细颗粒物（PM2.5）浓度年均值为33微克/立方米，自监测开始连续四年达标，同时完成省政府对铁岭市绩效考核目标（35微克/立方米）；可吸入颗粒物（PM10）浓度年均值为54微克/立方米，不超标；二氧化硫浓度年均值为9微克/立方米，不超标；二氧化氮浓度年均值为25微克/立方米，不超标；一氧化碳24小时平均第95百分位数浓度值为1.0毫克/立方米，不超标；臭氧日最大8小时滑动平均值第90百分位数浓度值为145微克/立方米，不超标。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）规定，项目所在区域属于达标区。 表 3-1 2024年铁岭市城市环境空气质量监测结果 项目; PM2 5; PM10; SO2; NO2; CO-95per; O3-8h-90per. 监测结果; 33; 54; 9; 25; 1.0; 145. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 达标天数; 338; 356; 366; 366; 366; 349. 达标率(%); 92.3; 97.3; 100; 100; 100; 95.4. 2、地表水环境质量现状 根据《铁岭市生态环境质量报告书（2024）》：城市污水处理厂纳污水系为清河，清河水库坝下断面水域功能区划Ⅲ类、监测结果见下表。 表3-2 2024年前马河断面主要水质指标监测结果 单位：mg/L 项目 断面; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; 水质类别. 清河水库坝下; 断面1#; 8.6; 1.6; 0.06; 0.017; Ⅲ. 水质标准; 20; 4; 1.0; 0.2. 3、声环境质量现状 项目厂界50m之内存在声环境保护目标：医院周边居民房、托福公寓，本次评价委托辽宁创宁生态环境科技有限公司开展项目附近声环境质量现状监测。 监测结果表明：项目附近声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类功能区质量要求。 表3-3 项目敏感点声环境监测结果 单位：dB（A） 检测日期; 检测 点位; 检测结果：昼间; 检测结果：夜间. L10; L50; L90; Leq; SD; L10; L50; L90; Leq; SD. 4月12日; 厂界东侧外; 52.0; 51.6; 51.2; 51; 0.2; 41.0; 40.6; 40.4; 40; 0.2. 厂界南侧外; 50.0; 49.8; 49.6; 49; 0.2; 39.8; 39.4; 39.2; 39; 0.2. 厂界西侧外; 48.4; 48.0; 47.8; 48; 0.2; 39.4; 39.0; 38.8; 39; 0.2. 厂界北侧外; 46.6; 46.2; 46.0; 46; 0.2; 41.4; 41.0; 40.8; 41; 0.2. 东侧居民房; 49.0; 48.6; 48.4; 48; 0.2; 40.8; 40.4; 40.2; 40; 0.2. 南侧居民房; 52.6; 52.2; 52.0; 52; 0.2; 39.2; 38.8; 38.6; 38; 0.2. 西侧居民房; 52.0; 51.6; 51.2; 51; 0.2; 41.4; 41.0; 40.8; 41; 0.2. 北侧居民房; 47.8; 47.6; 47.2; 47; 0.2; 39.6; 39.4; 39.0; 39; 0.2. 托福公寓; 51.2; 51.0; 50.6; 51; 0.2; 40.4; 40.2; 39.8; 40; 0.2. 4月13日; 厂界东侧外; 50.6; 50.2; 50.0; 50; 0.2; 43.0; 42.6; 42.4; 42; 0.2. 厂界南侧外; 47.6; 47.4; 47.0; 47; 0.2; 40.8; 40.6; 40.2; 40; 0.2. 厂界西侧外; 49.0; 48.8; 48.4; 48; 0.2; 39.2; 38.8; 38.4; 38; 0.2. 厂界北侧外; 52.0; 51.4; 51.0; 51; 0.3; 40.2; 39.8; 39.6; 39; 0.2. 东侧居民房; 47.0; 46.8; 46.4; 46; 0.2; 43.4; 43.0; 42.8; 43; 0.2. 南侧居民房; 50.6; 50.2; 50.0; 50; 0.2; 42.0; 41.6; 41.4; 41; 0.2. 西侧居民房; 52.0; 51.0; 50.4; 51; 0.6; 40.4; 40.0; 39.8; 40; 0.2. 北侧居民房; 53.8; 53.6; 53.2; 53; 0.2; 39.0; 38.8; 38.4; 38; 0.2. 托福公寓; 48.8; 48.6; 48.2; 48; 0.2; 40.6; 40.2; 39.6; 40; 0.3. 4、生态环境质量现状 项目用地属于现有医疗用地，用地范围较小，地面已进行硬化，且不含有生态环境保护目标，本次评价不进行生态现状调查。 5、电磁辐射现状 项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不必对项目电磁辐射现状开展监测与评价。 6、地下水、土壤环境现状 项目院区场地已进行水泥硬化处理，不存在土壤、地下水环境污染途径，本次评价不进行土壤、地下水环境质量现状调查。 7、环境质量标准 ①环境空气质量标准 项目评价区域环境空气质量基本污染物评价执行GB3095-2012《环境空气质量标准》及其修改单二级标准。氨、硫化氢执行HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》。 表3-4 环境空气质量标准 序号; 污染物; 平均时间; 标准值; 单位; 执行标准. 1; SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》GB3095-2012. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 4; O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. 5; PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 6; PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 7; TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 8; 氨; 1小时平均; 200; μg/m3; 《环境影响评价技术导则 大气环境》. 9; 硫化氢; 1小时平均; 10. ②地表水环境质量标准 城市污水处理厂排水入清河，清河该段属于《铁岭市水域功能区划》Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表3-5 地表水环境质量标准 序号; 项目; 标准限值; 单位. 1; 高锰酸盐指数; ≤6; mg/L. 2; COD; ≤20. 3; 氨氮; ≤1.0. 4; BOD5; ≤4. 5; 总磷; ≤0.2. ③声环境质量标准 项目四周敏感点居民住房属于2类声功能区，执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类声环境功能区要求。 表3-6 声环境质量标准 单位：dB（A） 位置; 类别; 昼间; 夜间. 四周敏感点; 2类; 60; 50. |
| --- | --- |

| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 经现场踏勘及资料调查，项目厂界外500米范围内主要为西侧托福公寓、竹峰庭园小区等居民区，无自然保护区、无风景名胜区，详见附图。 2、声环境保护目标 经现场踏勘及资料调查，项目厂界外50米范围内为西侧托福公寓等居民区敏感保护目标。详见附图。 3、地下水环境保护目标 经现场踏勘及资料调查，项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等地下水资源保护目标。 4、生态环境保护目标 经现场踏勘及资料调查，项目用地位于沿街，属于医疗用地，用地范围无生态保护目标。综上所述，项目环境保护目标见下表，详见附图。 表3-7 主要保护目标及保护级别 环境要素; 坐标; 保护对象; 环境 功能区; 相对 方位; 相对厂界距离（m）; 人口数量（户）. 经度; 纬度. 环境空气; 124.111246739; 42.544744940; 竹峰庭园居民; 二类区; 西北侧; 218; 480. 124.113442127; 42.543729724; 货郎屯村北侧居民住房; 二类区; 北侧; 31.5; 430. 124.113444809; 42.542978705; 货郎屯村东侧居民住房; 二类区; 东侧; 紧邻; 84. 124.113077346; 42.542967976; 货郎屯村南侧居民住房; 二类区; 南侧; 紧邻; 14. 124.112758164; 42.543252290; 货郎屯村西侧居民住房; 二类区; 西侧; 紧邻; 105. 124.112331692; 42.543198646; 托福公寓; 二类区; 西侧; 37.9; 30. 声环境; 124.113442127; 42.543729724; 货郎屯村北侧居民住房; 2类区; 北侧; 31.5; 5. 124.113444809; 42.542978705; 货郎屯村东侧居民住房; 2类区; 东侧; 紧邻; 6. 124.113077346; 42.542967976; 货郎屯村南侧居民住房; 2类区; 南侧; 紧邻; 4. 124.112758164; 42.543252290; 货郎屯村西侧居民住房; 2类区; 西侧; 紧邻; 4. 124.112331692; 42.543198646; 托福公寓; 2类区; 西侧; 37.9; 30. 地下水环境; 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等地下水资源保护目标。; -. 生态环境; 项目用地范围无生态保护目标。; -. |
| --- | --- |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 （1）施工扬尘 建设项目施工扬尘执行《辽宁省施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016） 表3-8 扬尘排放浓度限值 mg/m³ 排放源; 执行标准; 类别; 污染物; 浓度限值. 施工; 《辽宁省施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）; 郊区及农村地区; 颗粒物; 1.0. （2）项目运营期恶臭气体无组织排放厂界浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准限值。 表3-8 恶臭污染物排放限值 mg/m³ 污染物名称; 厂界无组织排放限值. 废气; NH3; 1.5mg/m3. H2S; 0.06mg/m3. 臭气浓度; 20（无量纲）. 项目运营期污水处理站周边大气污染物执行《医疗机构水污染物排放标准》中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。 表3-9 恶臭污染物排放限值 mg/m³ 污染物名称; 厂界无组织排放限值. 污水处理站周边大气污染物; NH3; 1.0mg/m3. H2S; 0.03mg/m3. 臭气浓度; 10（无量纲）. 氯气; 0.1. 甲烷; 1. 2、噪声 （1）施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2001),噪声限值见下表 表3-10 厂界噪声排放标准 单位：dB(A) 标准限值. 昼间; 夜间. 70dB(A); 55dB(A). （2）本扩建项目厂界边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。工业企业厂界环境噪声排放限值见表3-10。 表3-11 厂界噪声排放标准 位置; 级别; 标准限值; 标准名称. 昼间; 夜间. 厂界四周; 2类区; 60dB(A); 50dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 3、废水 生活废水主要包括医护人员及医院后勤职工的生活污水；医疗产生的医疗废水主要包括：门诊和急诊患者、病区患者、化验用水。生活污水、医疗废水经污水处理站处理后暂存在清水池，由清河区污水处理厂统一处理。 医疗废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）”预处理标准，氨氮排放执行《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2标准限值，详见表3-11。 表3-12 废水污染物排放浓度限值 mg/L 污染因子; 限值; 采用标准. 粪大肠菌群数; 5000MPN/L; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2. 肠道致病菌; --. 肠道病毒; --. pH; 6-9. 化学需氧量（COD）; 250mg/L. BOD5; 100mg/L. 悬浮物; 60 mg/L. 氨氮; 30mg/L. 动植物油; 20mg/L. 石油类; 20mg/L. 阴离子表面活性剂; 10mg/L. 色度; --. 挥发酚; 1.0mg/L. 总氰化物; 0.5mg/L. 总汞; 0.05mg/L. 总镉; 0.1mg/L. 总铬; 1.5mg/L. 六价铬; 0.5mg/L. 总砷; 0.5mg/L. 总铅; 1.0mg/L. 总银; 0.5mg/L. 总α; 1Bq/L. 总β; 10Bq/L. 总余氯; 2-8mg/L. 注：采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为（预处理标准）；消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2-8mg/L。 4、固体废物管理标准 （1）《城市生活垃圾管理办法（2015修正）》（建设部令第157号）； （2）项目无除医疗废物外其他危险废物，医疗废物贮存执行《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）、《医疗废物中转贮存设施设备管理规范》（DB21/T3886-2023）、《医疗卫生机构医疗废物卫生管理规范》（DB21/T3683-2022）的相关规定。 （3）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定，采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用于该标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求； （4）污水处理产生的污泥应满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）及《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中医疗机构污泥控制标准。 表3-13 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别; 粪大肠菌群数/（MPN/g）; 倡导致病菌; 肠道病毒; 结核杆菌; 蛔虫卵死亡率/%. 综合医院医疗机构和其他医疗机构; ≤100; -; -; -; ＞95. |
| 总量 控制 指标 | 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）、《辽宁省环境保护厅关于贯彻执行环保部建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》（辽环发[2015]17号）、《辽宁省生态环境厅关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理的通知》（辽环综函（2020）380号），综合考虑本项目的工艺和排污特点，结合所在区域环境质量现状以及当地环境管理部门的要求，确定本项目污染物排放总量控制因子为：化学需氧量、氨氮。 本项目废水排放量为7255.87t/a。废水经自建污水处理站处理后暂存在清水池，后由清河区污水处理厂统一拉走处理，经清河区污水处理厂处理达标后排放，清河区污水处理厂废水污染物排放浓度为COD：50mg/L，氨氮：5mg/L，由此本项目总量控制指标为： COD排放总量为：7255.87t/a×50mg/L×10-6 =0.36t/a ； 氨氮排放总量为7255.87t/a×5mg/L×10-6 =0.036t/a。 综上，本项目总量控制指标为COD：0.36t/a，NH3-N：0.036t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 1、施工期大气污染防治措施 - 要确保对施工区域周围50-100米以外的贡献值符合环境空气质量二级标准。施工单位必须采取以下措施： (1)使用预拌混凝土，禁止施工现场搅拌混凝土。 (2)道路扬尘防治措施；施工工地道路积尘清洁措施。可采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。施工工地地面、车行道路应当进行硬化等降尘处理。 (3)土方工程防尘措施。土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以酒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。开挖土方应集中堆放，及时回填，减少粉尘影响时间。 (4)易扬尘物料覆盖。所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料以及需堆存一周以上的建筑垃圾都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内，并远离西侧居民区;防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于95%。 (5)运输车辆机械冲洗装置。运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路；施工场所车辆入口和出口应设置在远离西侧居民区的方向，且30米以内部分的路面上不应有明显的泥印，以及粉尘等易扬尘物料;洗车产生的沉渣，应设有妥善处置措施。 (6)进出工地车辆的防尘措施。进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苦布遮盖严实。苦布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料及垃圾的运输。运输车辆在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所，不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆、设备和物料的尘埃。 (7)施工现场设围栏，缩小施工扬尘扩散范围，降低对周围居民的影响。不得凌空抛撒建筑垃圾。施工单位保洁责任区的范围应根据施工扬尘影响情况确定，一般设在施工工地周围20米范围内。 2、施工期水污染防治措施 施工期包括施工废水和生活污水。施工废水中污染因子为CODCr、SS。生活污水中污染因子为：CODCr、NH3-N、SS 项目施工期废水污染源主要为施工期间设备车辆的冲洗废水，设临时沉淀池对冲洗废水处理后循环利用。施工人员生活设施依托公共卫生间。采取以上措施处理后可以达标排放。 - 3、施工期噪声污染防治措施 - 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的要求，建筑施工场界噪声不得超过昼间70 dB(A)，夜间55 dB(A)。为了达到要求，应该采取以下措施: - (1)合理安排施工时间，制定施工计划，尽可能避免噪声较强的施工机械设备同时施工，夜间(22:00~6:00)禁止施工。 - (2)合理布置施工场地，噪声较强的施工机械设备如电锯等应尽量在安排在室内操作，对位置相对固定的机械设备，尽量做好降噪、减振措施，噪声较强设备的位置应设置在远离居民区的方向。在高噪声设备周围设置屏障。 - (3)选用低噪声设备，可从根本上降低源强。低噪型运载车在行驶过程中的噪声声级比同类水平其他车辆低10~15 dB(A)。采用静力液压桩机可降低打桩噪声。 - (4)加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，对脱焊和松动的架构件，要补焊加固，以减少运行震动噪声。整体设备应安施稳固，并与地面保持良好接触。 - (5)运输车辆进入现场时应减速并禁止鸣笛。 - (6)建筑施工是一种临时性的噪声污染，施工完毕，噪声解除。为此施工期间应加强管理，文明施工，将施工噪声对环境造成的影响减至最小。 - 4、施工期固体废物污染防治措施 - 建筑垃圾处置首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，厂家回收再生利用；不可回收的建筑垃圾送市政指定地点堆存。施工场地生活垃圾应与建筑垃圾分开收集，严禁混放。施工区应自建垃圾箱和垃圾堆放点。垃圾箱宜采用全封闭垃圾箱。临时垃圾堆放点应有沟道相通，以防浸出液漫流。生活垃圾应尽可能分类堆放，并指派专人定期将垃圾定时收集，交由环卫部门处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1大气环境影响分析和保护措施 1.1污染物产生情况 （1）熬制中药异味 本项目煎药过程中有少量煎药废气产生，成分主要为水蒸气及少量的中药挥发废气，会产生少量的异味。中医科所用药材多为植物草药，无有毒有害气体。项目采用电煎密闭性煎药机进行煎制，煎药过程全封闭，可以保证芳香类药物保留在药剂中，药熬好开盖过程中释放异味，熬制中药量较小，异味废气产生量小，中医制作室设置在封闭房间内，设置引风，将气体引至楼外北侧临街集中排放，距离最近的居民直线距离为30米左右，对周边大气环境的影响较小。 （2）污水处理站废气 污水处理站产生的恶臭来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，主要种类有：硫化物、氨、硫醇、甲基硫、粪臭素、酪酸、丙酸等，其中以硫化氢、氨为主，甲烷产生量较小，可忽略不计。本项目污水处理站为地埋式一体化处理设备，采用“水解酸化+接触氧化+沉淀+消毒”处理工艺，产生恶臭区域加罩或加盖，定期投放除臭剂，属于《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）废气治理可行性技术。 项目设有一座处理规模为20m3/d的污水处理站， 24小时运行。根据美国EPA对城市污水处理站恶臭污染物产生情况研究：每处理1g的BOD5，可产生0.0031g NH3和0.00012g H2S。本项目废水排放量为19.9m3/d、7255.87m3/a，BOD5最大浓度150mg/L估算，经废水处理站处理后，BOD5的外排浓度为100mg/L，则BOD5的处理量为0.36t/a。据此估算NH3和H2S的产生量，本项目一体化污水处理设施产生的废气，根据企业提供资料，污水处理站地埋式，各池体加盖，定期喷洒除臭剂（去除效率60%），以无组织形式排放。 表4-1 本项目污水处理站废气产生情况汇总表 污染物; 产生系数g/gBOD5; 产生量（kg/a）; 处理效率; 污染物排放量（kg/a）; 污染物排放速率（kg/h）. NH3; 0.0031; 1.116; 去除效率60%; 0.446; 5.091×10-5. H2S; 0.00012; 0.043; 0.017; 1.941×10-6. 项目污水处理站的主要恶臭污染源水解酸化池、接触氧化池、沉淀池、清水池均采用地下、加盖封闭式设计。 1.2污染物排放情况 根据建设单位提供的资料，污水处理站全年运行，每日24小时运行。项目污染物排放情况详见表4-2。 表4-2 污染物排放情况一览表 治理设施编号; 产污环节; 排放方式; 污染物种类; 污染物排放量（t/a）; 污染物排放速率（kg/h）; 污染物排放浓度（mg/m3）. 1; 污水处理站; 无组织排放; NH3; 4.46×10-4; 5.091×10-5; /. H2S; 1.70×10-5; 1.941×10-6; /. 本项目运营后污水处理站产生的臭气，池体加盖，污水间定期喷洒除臭剂。臭气浓度、氨、硫化氢厂界浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准限值。 1.3非正常工况 本项目的非正常工况主要是封闭措施、未投放除臭剂时，废气治理效率下降或失的状态，当出现非正常工况时，应立即停止进行维修，避免对周围环境造成污染，其排放情况如表4-3所示。 表4-3 本项目非正常排放参数表 非正常排放源; 非正常 排放原因; 污染物; 非正常排放; 单次持续时间/h; 年发生 频次/次. 速率/（kg/h）; 浓度/（mg/m3）. 无组织废气; 废气治理措施失效; NH3; 1.172×10-4; /; 2; 1. H2S; 4.538×10-6; /. 本项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即工艺废气治理设施失效，造成水处理站氨气、硫化氢等污染物未经净化直接排放。为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①定期检查废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对相关人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境监测单位对项目排放的各类污染物进行定期监测； ③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量； ④专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现问题。 1.4防治措施可行性分析 按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的要求，污水处理站产生的无组织臭气区域加罩或加盖，投放除臭剂，保证污水处理站周边空气中污染物达到表3中要求； 为了防止废气从医院水处理构筑物表面挥发到大气中而造成病毒、细菌的二次传播污染，本项目污水处理站采用一体化设施，密闭设施，定期喷洒除臭剂并加强周边绿化等措施。根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105—2020）可知，污水处理站废气无组织的可行性技术为产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂。本项目为地埋式一体化设施，经处理后无组织形式排放后，定期喷洒除臭剂故本项目处理设施为可行性技术，对区域周边环境敏感点的影响较小。 污水处理过程有可能会释放少量甲烷，在一定密闭空间内如长时间积聚，可能会存在爆炸的隐患，因此污水处理站管理人员应定期对设备进行检查巡护，适当开门，确保处理站内甲烷体积百分数<1％，以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）有关要求。 1.5大气排放达标分析 项目污水处理站生产废水处理量为7255.87t/a，废水处理过程BOD5的处理量为0.36t/a，项目污水处理站产生NH3：1.116kg/a，H2S：0.043kg/a。 评价使用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ/2.2-2018)推荐估算模型AERSCREEN，判定运营期无组织排放废气的最大落地浓度。根据预测结果来判定采用上述措施后无组织厂界处是否能达标，措施是否可行。 表4-4 主要废气污染源参数(矩形面源) 污染源名称; 坐标(°); 海拔高度(m); 矩形面源; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 长度(m); 宽度(m); 有效高度(m); H2S; NH3. 污水处理; 124.112862; 42.54327; 98.00; 8.41; 6.16; 1.00; 0.0001; 0.0002. 表4-5 项目无组织排放厂界预测值 离散点信息; 矩形面源. 离散点名称; 经度(度); 纬度(度); 海拔(m); 下风向距离(m); NH3(μg/m³); H2S(μg/m³). 北厂界; 124.113023; 42.543325; 98.0; 14.54; 1.4995; 0.0582. 西厂界; 124.112835; 42.543242; 98.0; 3.82; 2.5713; 0.0998. 南厂界; 124.11298; 42.543112; 98.0; 20.05; 1.0858; 0.0421. 东厂界; 124.113183; 42.543215; 98.0; 27.0; 0.7663; 0.0297. 氨最大落地浓度Cmax：0.0966μg/m³、硫化氢最大落地浓度Cmax：0.0037μg/m³. 项目无组织排放氨、硫化氢厂界废气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界新建二级标准值(氨1.5mg/m3，硫化氢0.06mg/m3）要求。项目在严格执行环保措施前提下，项目对周边区域环境空气质量影响较小。 1.6废气自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ918-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）确定该项目废气自行监测计划，根据项目排污特点及该院实际情况，企业应建立健全各项监测制度并保证其实施。本项目废气监测制度具体见表4-6。 表4-6 废气自行监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 污水处理站周边; 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷（指处理站内最高体积百分数／%）、氯气; 1次/季度; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度. 无组织厂界; 1次/季度. 1.7大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）：对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献值浓度超过环境质量浓度限值的，可自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 根据HJ2.2-2018规定的大气环境防护距离计算模式计算结果，迁建项目无组织排放大气环境防护无超标点，故不设大气环境防护距离。 1.8废气环境影响分析 污水处理设备产生的恶臭采取产生恶臭区域设置密闭污水间，加盖，投放除臭剂，可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许排放限值，恶臭气体无组织排放厂界浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准限值。迁建项目废气污染物对区域环境空气质量影响较小。本项目煎药过程中有少量煎药废气产生，成分主要为水蒸气及少量的中药挥发废气，会产生少量异味。中医科所用药材多为植物草药，无有毒有害气体。项目采用电煎密闭性煎药机进行煎制，煎药过程全封闭，可保证芳香类药物保留在药剂中，药熬好开盖过程中释放异味，异味废气产生量小，中医制作室设置在封闭房间内，设置引风，将气体引至楼外北侧临街集中排放，距离最近的居民直线距离为30米左右，异味废气产生量小，对周边大气环境影响较小。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2 水环境影响分析和保护措施 2.1废水产生情况 项目产生的废水包括病区患者废水、门诊急诊患者废水、非病区人员废水（医务人员及医院后勤职工）、化验废水。院区运营期排水量19.9m3/d、7255.87m3/a，参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），污水水质指标数据详见表4-7。 表4-7 医院污水水质指标参考数据 单位：mg/L 指标; 污染物浓度范围; 取上限. COD; 150~300; 300. BOD5; 80~150; 150. NH3-N; 10~50; 50. SS; 40~120; 120. 粪大肠菌群（个/L）; 1.0*106~3.0*108; 3.0*108. 根据院区污水处理方案及处理工艺，本院各指标处理效率见表4-8。 表4-8 污水处理效率预计效果一览表 指标; COD; BOD5; NH3-N; SS; 粪大肠菌群（个/L）. 去除率; 30%; 40%; 40%; 60%; 99.9999%. 生活污水、医疗废水一同经化粪池和一体化污水处理设备“格栅+调节池+水解酸化+接触氧化+沉淀回流+二氧化氯消毒”工艺处理后暂存在清水池，后委托清河区污水处理厂定期抽走处理。废水排放量核算采用标准法，即主要污染物排放浓度按《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 中的相关预处理标准进行核算。本项目不产生总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总α、总β等其他污染物。本项目废水产排污情况具体见表4-9。 表4-9 本项目废水污染物产排情况 污染物; 产生浓度 mg/L; 产生量 t/a; 去除效率 （%）; 排放浓度 （mg/L）; 排放量 t/a; 排放标准 （mg/L）; 达标 情况. 废水量7255.87m3/a. 粪大肠菌群数(MPN/L); 3.0*108; 4.72*109; >99.9999; 3000; 2.18×1010; 5000; 达标. pH; --; --; --; 6-9; --; 6-9; 达标. 化学需氧量（COD）; 300; 1.99; 30; 210; 1.52; 250; 达标. BOD5; 150; 0.99; 40; 90; 0.65; 100; 达标. 悬浮物; 120; 0.80; 60; 48; 0.35; 60; 达标. 氨氮; 50; 0.33; 40; 30; 0.22; 30; 达标. 动植物油; 3; 0.021; --; 3; 0.022; 20; 达标. 石油类; 3; 0.021; --; 3; 0.022; 20; 达标. 阴离子表面活性剂; 2; 0.014; --; 2; 0.015; 10; 达标. 色度; --; --; --; --; --; --; 达标. 挥发酚; 0.1; 0.0007; --; 0.1; 0.0007; 1.0; 达标. 总余氯; 0; 0; --; 5; 0.036; 2-8; 达标. 由上表可知，废水排放浓度符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准，余氯浓度符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中对采用含氯消毒剂消毒的工艺控制对余氯的控制要求，氨氮符合《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中表2要求。 综上所述，废水经处理后可达标排入污水厂，对地表水环境影响较小。 2.2 污水处理设施可行性分析 2.2.1院内污水处理设施可行性分析 本项目污水处理站位于院区建筑西北侧，为地埋式一体化设备，设计处理能力20m3/d。废水采用“格栅+调节池+水解酸化+接触氧化+沉淀回流+二氧化氯消毒”工艺。污水进入化粪池后，通过提升泵进入污水处理设备： （1）预处理系统进水：污水先通过格栅然后进入调节池。 （2）水解酸化池：水解酸化池内利用生物菌的作用，使有机物发生水解、酸化和甲烷化，去除废水中的有机物，并提高污水的可生化性，有利于后续的生化处理。因为污水中有机氮含量高，在进行生物降解时会以氨氮的形式出现，所以排入水中的氨氮的指标会升高，可利用回流的混合液中带入的硝酸盐和进水中的有机物碳源进行反硝化，使进水中NO2-、NO3-还原成N2达到脱氮作用，在去除有机物的同时降解氨氮值。 （3）生化池：污水经池处理后，自流进入好氧区，从而进入接触分解，硝化，氧化阶段，即进入好氧处理。好氧区是一种生物膜法为主，兼有活性泥的生物处理装置，通过提供氧源，污水中的有机物被微生物所吸附、降解，使水质得到净化。 在设计过程中考虑接触氧化时间较长为宜，内部设高比表面积弹性填料，填充率为70%，比表面积近500m2/m3，在设计面积负荷时也应充分考虑周围环境，能确保较好的处理效率。因此设计负荷应选择比较低的值：0.83kg/m3.日。池内氧气由罗茨风机提供。气水比也同时考虑较高的值：15：1，曝气形式：微气孔曝气，曝气头考虑采用目前国际水处理较先进的胶膜曝气头。该装置在运行过程中永远不会出现堵塞现象，与传统曝气形式相比，具有曝气气孔小，氧的利用率高等优点。 接触氧化是一种以生物膜法为主兼有活性污泥法的生物处理工艺。经过充分充氧的污水，浸没全部填料并以一定的速度流经填料，生满生物膜的填料表面经过与充氧的污水充分接触，使水中有机物得到吸附和降解，从而使污水得到进化。出水进入消毒，消毒设置消毒加药系统，杀水质的大肠杆菌及有害细菌，保证出水稳定达标排放。属于《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）可行性技术。 图4-1 院内污水处理设备工艺流程图 2.2.2污水处理厂依托可行性分析 铁岭市清河区污水处理厂位于辽宁省铁岭市清河区张相镇大孟屯村（一期）及谢屯村南（二期），污水处理能力共4万t/d。分二期建设，一期设计日处理量1.5万吨，采用A²/O（厌氧-缺氧-好氧）工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准。一期工程于2011年4月建设完成投入正式运行至今。二期工程处理能力为2.5万吨/日，采用改良型A/A/O工艺，期工程于2017年1月建设完成投入正式运行至今。两期工程于2023年投资130万元进行技术改造，提升出水稳定性和设备运行效率，提标改造后出水达到GB18918《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级标准的A标准。铁岭市清河区污水处理厂剩余污水处理能力大于9000m3/d远大于本项目排水量为19.9m3/d，可以满足本项目排水需求，故项目废水依托铁岭市清河区污水处理厂处理可行。 2.3废水污染治理设施情况 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），院区污水处理站采用改进活性污泥法处理工艺（格栅+调节池+水解酸化+接触氧化+沉淀回流+二氧化氯消毒）属于可行性技术。 迁建项目所在院区废水污染治理设施情况如下： 表4-10 废水污染治理设施情况 废水类别; 污染物种类; 污染治理工艺及设施名称; 是否可行. 总排污水; COD、BOD5、 SS、pH、NH3-N、 粪大肠菌群、总余氯; 改进的活性污泥法处理工艺（格栅+调节池+水解酸化+接触氧化+沉淀回流+二氧化氯消毒）; 是. 2.4废水排放口基本情况 本迁建项目废水排放口基本情况如下： 表4-11 废水排放口基本情况 排污环节; 污染物种类; 排放 方式; 污染治理 工艺; 是否为可行性技术; 排放口类型; 处理能力; 排放去向; 排放规律. 总排污水; COD、BOD5、 SS、pH、NH3-N、 粪大肠菌群、总余氯; 间接 排放; 格栅 调节池 水解酸化池 接触氧化池 沉淀池 清水池; 是; 一般排放口; 20m3/d; 铁岭市清河区污水处理厂; 连续. 编号; 名称; 地理坐标. DW001; 排污口; N42°47′14.15″; E124°7′18.21″. 执行：GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表2预处理标准 DB21/1627-2008《辽宁省污水综合排放标准》表2标准. 2.5 废水自行监测 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）表4医疗机构排污单位污水监测点位、监测指标和最低监测频次见下表。 表4-12 废水自行监测项目及频次 监测点位; 监测指标; 执行标准; 监测频次. 污水总排口; 流量; 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中的预处理标准； 《辽宁省污水综合排放标准》DB21/1627-2008表2标准; 自动监测. pH值; 12 小时/次. 化学需氧量、悬浮物; 周/次. 粪大肠菌群数; 月/次. 五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、总余氯(清水池出口); 季度/次. 3声环境影响分析 3.1噪声源强污染物分析 项目噪声主要来自污水处理站泵类及空气能主机机等设备，声压级范围为65～85dB（A），具体见表4-13。 表4-13 工业企业噪声源强（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声功率级/dB(A). 1; 空气能主机; -8.7; 1.4; 1.2; -; 85; -; 供暖期及高于25度. 表4-14 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 声源名称; 声源源强; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功 率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 污水处理设备; 80; -8.6; 7.8; 1.2; 2.7; 1.6; 2.4; 1.4; 76.1; 76.3; 76.2; 76.4; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 50.1; 50.3; 50.2; 50.4; 1. 表中坐标以厂界中心（124.112968,42.543209）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 3.2噪声防治措施 ①选择高效率、低噪音设备； ②污水泵及污泥泵安装减振垫并尽可能能放置于远离敏感目标一侧； ③水泵、风机等均放置于专用设备用房内，并加装减震垫； ④污水处理间安装隔音板或隔音棉； ⑤完善管理，加强设备的日常维护。 3.3噪声影响预测 本项目运营期噪声源强为65-85dB（A），且呈间断性特点，本项目噪声源多为室内噪声源，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中的有关规定，室内声源等效为室外声源按如下方法进行： A.室内声源等效室外声源的计算方法 LP1=Lw+10Lg(Q4πr2+4R) 式中：Lp1—某个室内声源在靠近围护结构处的声压级，dB； Lw—某个声源的声功率级，dB； r—室内某个声源与靠近围护结构处的距离，3m； Q—方向性因子；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数，按下式计算：R=118 R=Sα(1−α) S—房间总表面积； α—房间平均吸声系数，取值0.1； LA=10Lgi=1n100.1(Lpi−ΔLi)B.室内所有声源在靠近围护结构处的合成声压级（L1） C.室外靠近围护结构处的声压级（L2） L2=L1−(TL+6) 式中：TL—为围护结构的传输损失（隔声量）dB，取值为15dB D.将室外声级L2和透声面积换算成等效的室外声源，公式如下： LW2=L2+10LgS S—透声面积。 E.计算等效室外声源传播到预测点的声压级（Li） LP=LW−20Lgr−8 计算预测点的预测等效声级（Leq） 式中：Leq—声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqg—室外声源在预测点产生的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb—预测点的背景值，dB（A）。 根据工程污染分析中识别出来的噪声源按照上述方法对厂界四周进行了预测，本项目为24h工作制，项目昼间噪声预测结果见表4-15。 表4-15 工业企业声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 序号; 声环境保护目标名称; 噪声现状值/dB(A); 噪声标准/dB(A); 噪声贡献值/dB(A); 噪声预测值/dB(A); 较现状增量/dB(A); 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东厂界; -; -; 60; 50; 23.7; 23.7; -; -; -; -; 达标; 达标. 2; 南厂界; -; -; 60; 50; 18.3; 18.3; -; -; -; -; 达标; 达标. 3; 西厂界; -; -; 60; 50; 37.5; 37.5; -; -; -; -; 达标; 达标. 4; 北厂界; -; -; 70; 55; 29.8; 29.8; -; -; -; -; 达标; 达标. 5; 东侧居民住房; 48; 40; 60; 50; 15.1; 15.1; 48; 40; 0.0; 0.0; 达标; 达标. 6; 南侧居民住房; 52; 38; 60; 50; 33.0; 33.0; 52.1; 39.2; 0.1; 1.2; 达标; 达标. 7; 西侧居民住房; 51; 41; 60; 50; 9.8; 9.8; 51; 41; 0.0; 0.0; 达标; 达标. 8; 北侧居民住房; 47; 39; 60; 50; 12.8; 12.8; 47; 39; 0.0; 0.0; 达标; 达标. 9; 托福公寓; 51; 40; 60; 50; 7.3; 7.3; 51; 40; 0.0; 0.0; 达标; 达标. 本迁建项目对各高噪声设施采取相应的控制措施，再经阻隔以及距离衰减，项目厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值中2类标准，周边敏感目标满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值中2类标准。 3.4监测计划 按《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，项目厂界噪声监测计划见下表。 表4-16 运营期声环境监测计划 4固体废物影响分析和保护措施 类别; 监测位置; 监测项目; 执行标准; 监测频率. 噪 声; 厂界四周; Leq（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准; 委托1次/季度. 周边敏感目标; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准. 4.1固体废物污染分析 4.1.1医疗垃圾 医疗垃圾即医疗废物主要来源于门诊、病房、输液室、检验室等在医疗过程产生的废弃物，含有大量的病原微生物、寄生虫，还含有其它有害物质，属《国家危险废物名录》（2025 年）中编号为HW01 的危险废物。 根据《医疗废物分类目录（2021年版）》，医疗废物分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物和化学性废物五大类，项目具体产生类别、名称等情况详见下表： 表 4-17 项目产生医疗废物分类目录 编号; 类别; 名称. 1; 感染性废物：携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。; 病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括： ◆棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他敷料； ◆一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械 ◆废弃的被服； ◆其他被病人血液、体液、排泄物污染物品； ◆使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物 ◆病人经负压排出脓血、痰等废物。. 2; 病理性废物：诊疗过程中产生的人体废弃物。; ◆诊疗过程中产生的废弃人体组织、器官等. 3; 损伤性废物：能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。; ◆医用针头、缝合针。 ◆各类医用锐器等。 ◆载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。. 4; 药物性废物：过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。; ◆废弃的一般性药品 ◆废弃的疫苗、血液制品等。. 5; 化学性废物：具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性废弃化学物品。; ◆废弃的化学消毒剂。 ◆废弃的汞血压计、汞温度计。. 项目设置病床70张，住院病人按每病床每日产生医疗垃圾0.4kg计，门诊病人100人，门诊病人按每人每日产生医疗垃圾0.04kg计，则医疗垃圾产生量为32kg/d，11.68t/a。由各科室设置专用医疗垃圾桶收集后，存放在医疗废物暂存间，定期委托有资质部门进行无害化处置，同时应执行危险废物转移联单制度。医疗废物暂存1座（5m2），位于院区一层西北侧。 按照《医疗废物管理条例》（国务院380号令）相关要求，医疗废物属于危险废物，具有高度传染性，应分类收集，定期交由有危废处理资质（医疗废物）的单位进行处置。医疗垃圾的储运过程须注意以下几点： ①在病房、诊疗室、化验室等高危区必须采用双层废物袋或可密封处理的聚丙烯塑料桶。诊疗过程中产生的针头等锐器不应和其他废物混放，使用后要稳妥安全地放入防漏、防刺专用锐器容器中。锐器容器要求有盖，并做好明显的标识，防止转运人员被锐器划伤引起疾病感染。 ②医疗废物按卫生部和国家环境保护总局制定的《医疗废物分类目录》进行分类收集，并及时浸泡、消毒。废物袋的颜色为黄色，印有盛装医疗废物的文字说明和医疗废物警示标识，装满3／4后就应由专人密封清运至暂存间。废物袋口可用带子扎紧，禁止使用订书机之类的简易封口方式。 ③医院应在病区与废物存放点之间设计规定转运路径，以缩短废物通过的路线。要求使用专用手推车，要装卸方便、密封良好，废物袋破裂时不至于外漏，还要易于消毒和清洁。 ④医疗垃圾暂存间要求：有遮盖措施，有明显标识，远离人员活动区，重点防渗，地面应采用混凝土浇筑硬化，涂刷环氧树脂或者其他防渗材料，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10 -10cm/s。存放地应有冲洗消毒设施，有足够的容量，至少应达到正常存放量的3倍以上，暂时贮存的时间不得超过2天。周转箱整体为硬制材料，防液体渗漏，可一次性或多次重复使用，多次重复使用的周转箱（桶）应能被快速消毒或清洗，周转箱（桶）整体为黄色，外表面应印（喷）制医疗废物警示标识和文字说明。 ⑤医院必须严格遵守中华人民共和国国务院令第380 号《医疗废物管理条例》禁止性规定： a、禁止任何单位和个人转让、买卖医疗废物。禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。 b、禁止邮寄医疗废物。禁止通过铁路、航空运输医疗废物。有陆路通道的，禁止通过水路运输医疗废物。禁止将医疗废物与旅客在同一运输工具上载运。禁止在饮用水源保护区的水体上运输医疗废物。 项目院区科室至少设置1个一般生活垃圾桶、1个利器回收桶和1个医疗废物桶，将产生的各类固废分类收集。医疗废物输液器、中空针、针头等毁型处理后，再由容器盛装，暂存于医疗废物暂存间内；医疗垃圾经消毒袋装收集后，集中暂存于医疗废物暂存间；医疗垃圾定期交具有危险废物处理资质的单位收运、处理。每次完成医疗垃圾清运后，用次氯酸钠对暂存间地面和墙壁进行消毒，暂存间室内日常采用紫外线灯消毒。 医院营运过程中还会产生少量的废药品、废试剂、废液等，在院内通过毁型、破碎等措施处理后将其与其他医疗垃圾一起交具有危险废物处理资质的单位收运、处理。项目建设单位必须与具有危险废物处理资质的单位签订医疗废物处置协议，并建立危险废物转运联单及台账。 院区设置独立的医疗废物暂存间1处，必须遵循《医疗废物管理条例》相关要求，安排专人管理，避免非工作人员进出，应采取防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；对暂存间的地面和1.0m高的墙裙须进行防渗处理；设有专门的医疗垃圾储运通道，运输车辆和人员便于达到，设置危险废物和医疗废物的警示标识，符合《医疗废物管理条例》和《医疗废物集中处置技术规范》的有关规定。 4.1.2污水处理站污泥 由于医疗污水中含有大量病原微生物和寄生虫卵等，其中相当部分转移到了污泥中，使污泥也具有了传染性。因此，医院污水处理站产生的污泥若不进行妥善处理，将对人群健康造成威胁。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中4.3.1规定可知，医疗废水处理产生污泥属于危险废物，应该按危险废物有关的要求进行贮存、运输和处置。 污水处理站污泥，根据我国现行污水处理厂的经验数据，每处理1万m3/d污水，产生剩余污泥产量为1.01~1.25t/d，即每处理1m3废水，产生约0.125kg污泥。本项目医疗废水产生量为7255.87m3/a，经估算污泥产生量约为0.907t/a；根据《国家危险废物名录》(2025年版)，属于危险废物，废物类别：HW01医疗废物/卫生，废物代码：841-001-01感染性废物。委托专业单位每年清掏一次消毒并带走处理，不在院区内暂存。 4.1.3检验剩余样本及检验废液 检验完成后剩余样本及检验废液产生量约为0.5t/a。根据《国家危险废物名录(2025年版)》，废物类别：HW01医疗废物/卫生，废物代码：841-001-01感染性废物，先经高压灭菌锅灭活后采用密封袋收集后暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质单位处置。院区内设置医疗废物暂存间，项目依托院区内医疗废物暂存间暂存。 4.1.4中药药渣 本项目中药熬制室每年熬制中药2t，其熬制剩余药渣含水率为50%，药渣约4t，收集后暂存在生活垃圾桶内，委托城市环卫部门定期收运，日产日清。 4.1.5生活垃圾 项目设置病床70张，门诊人员100人，工作人员49人。日常住院病人按每人每日产生生活垃圾0.8kg计，工作人员按每人每日生活垃圾0.5kg计，门诊人员按每人每日生活垃圾0.2kg计，生活垃圾产生量为30.5kg/d，11.13t/a。生活垃圾属于一般固体废物，与医疗垃圾分开，置于专用生活垃圾箱内，委托城市环卫部门定期收运，日产日清。 4.1.6化粪池污泥 根据《建筑给排水设计标准》（GB50015-2019），化粪池每人每天计算污泥量为0.3L（人员逗留时间大于4h并小于等于10h的建筑物），人数按最大人数119人计（病床患者70人，医务人员及后勤人员共49人），经计算本院每天化粪池污泥量为36.7L，0.0357t/d，约为13.03t/a。由专业单位定期清掏消毒并带走，不在院内暂存。 4.1.7栅渣 根据《排水工程计算公式合集》，污水栅渣量为0.1-0.01（m3/103m3），本项目为粗格栅，取小值0.01（m3/103m3），项目废水排放量为7255.87m3/a，栅渣产生量为0.073t/a。本项目固体废物产生情况及处理措施一览表如下： 4-18 本项目废弃物产生情况汇总表 序号; 废弃物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量. 1; 生活垃圾; 病患、职工生活; 固态; 塑料、纸张等; 11.13t/a. 2; 医疗废物; 医疗服务全过程; 固态; 病理组织; 11.68t/a. 3; 栅渣; 污水处理站; 半固态; 污泥; 0.073t/a. 4; 中药药渣; 中药熬制; 半固态; 中药; 4t/a. 5; 废水处理站污泥; 废水处理; 半固态; 污泥; 0.907t/a. 6; 化粪池污泥; 化粪池; 半固态; 污泥; 13.03t/a. 7; 检验剩余样本及检验废液; 检验室化验室; 固态; 感染性物质; 0.5t/a. 4-19 危险废物属性判定及治理措施一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 有害成分; 转运周期; 危险特性; 污染物防治措施. 1; 医疗废物; HW01; 841-001-01(感染性废物); 11.68t/a; 沾染病人血液、体液、排泄物等; 每天; In; 专用容器分类收集后暂存于医疗废物暂存间，定 期交由有资质单位处理. 841-002-01(损伤性废物); 每天; In. 841-003-01(病理性废物); 每天; In. 841-004-01(化学性废物); 每天; T/C/I/R. 841-005-01(药物性废物); 每天; In. 2; 医疗废水处理站污泥; HW01; 841-001-01; 0.907t/a; 感染性物质; 半年/次; In; 专业单位定期清掏消毒并带走处理，不在院区内暂存. 3; 检验剩余样本及检验废液; HW01; 841-001-01; 0.5 t/a; 感染性物 质; 每天; In; 分类收集 后交由有 资质单位 进行处理. 4; 化粪池污泥; HW01; 841-001-01; 13.03t/a; 感染性物质; 半年/次; In; 专业单位定期清掏消毒并带走处理，不在院区内暂存. 5; 栅渣; HW01; 841-001-01; 0.073t/a; 感染性物质; 半年/次; In. 4-20 危险废物贮存场所基本情况一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废 物代码; 贮存场所名称; 位置; 占地面积; 贮存 方式; 贮存能力; 转移周期. 1; 医疗废物; HW01; 841-001-01; 医疗废物暂存间; 一楼西北侧; 5m2; 密封桶装（病理性废物贮存于专用冰柜内）; 5.0t; 每2天转移1次. 841-002-01. 841-003-01. 841-004-01. 841-005-01. 2; 检验剩余样本及检验废液; HW01; 841-001-01; 密封封装; 0.5; 每2天转移1次. 3; 医疗废水处理站污泥; HW01; 841-001-01; 清掏后及时转运走处置，不暂存; 密封桶装; 交由有资质单位处理. 4; 化粪池污泥; HW01; 841-001-01; 清掏后及时转运走处置，不暂存; 密封桶装; 交由有资质单位处理. 5; 栅渣; HW01; 841-001-01; 清掏后及时转运走处置，不暂存; 密封桶装; 交由有资质单位处理. 4.2 固体废物环境管理要求 4.2.1 一般固废环境管理要求 一般固体废物应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）规定设置贮存场所，并专人负责固体废物的收集、贮存，同时配合地方要求进行集中处置。生活垃圾暂存间采用大型密闭垃圾桶进行储存垃圾，垃圾采用安全袋袋装收集、桶装储存，禁止垃圾随地堆砌、乱倒乱放；生活垃圾暂存间应严格做好防雨、防渗、防漏措施；生活垃圾必须做到日产日清，严禁垃圾过夜堆放，生活垃圾暂存间需定期喷洒药水，防止蚊蝇滋生。 - 一般固废储存区设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌。项目运营期间一般工业固体废物自行贮存设施的环境管理和相关设施运行维护要求符合GB15562.2、GB18599和HJ2035等相关标志规范要求。 4.2.2 危险废物环境管理要求 根据《医疗废物管理条例》、《医疗废物集中处置技术规范》等相关医疗废物处置规定，本环评提出以下措施及管理要求，以确保院区内固体废物规范管理： ①医疗废物暂存间已按照《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001)的设计要求，防渗层为粘土层+20cm厚P8抗渗混凝土+2mm厚HDPE防渗膜。重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s，并做到密闭、防渗漏； ②周边设置截流沟排向病区污水处理系统； ③医疗废物、危险废物及一般废物分类收集标识； ④医疗废物由专人负责，使用黄色医疗专用袋，每日下午3时由专职医用垃圾清运人员将垃圾封存，并通过由A门（院内）运送至医疗废物暂存间，与转运人员无接触。转运人员由B门（院外）进入医疗废物暂存间，做到当日清运，使用中做到消杀、灭菌，防止病源扩散或传染； ⑤医疗废物暂存间设置明显警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施； ⑥医疗废物的暂时贮存设施、设备定期消毒和清洁； ⑦做好医疗废物暂存和运出处理的管理工作，污物暂存间专人负责清扫消毒工作，每天清扫并消毒； ⑧垃圾装运后必须消毒并检查车辆密闭完好性，确保运输过程中不发生沿途洒落，避免医疗废物产生二次污染。 ⑨医疗废物暂存间配有称重(计重电子秤)、冲洗、冰箱或冷藏柜、紫外线灯、消毒液喷洒、长把毛刷、拖把或其他清扫等设备。 ⑩医疗废水处理站污泥及化粪池污泥定期由有资质单位进行清掏，清掏后及时转运，不在厂内贮存。 由于医疗废物属于危险固废，具有高度传染性，因此其在院内科室间储运、污物暂存间运至医疗废物暂存间储运、以及外运过程中须注意以下几点： ①在病房、诊室、手术室等高危区必须采用双层废物袋或可密封处理的聚丙烯塑料桶。手术室产生的针头等锐器不应和其他废物混放，使用后要稳妥安全地放入防漏、防刺的专用锐器容器中。锐器容器要求有盖，并做好明显的标识，防止转运人员被锐器划伤引起疾病感染。 ②对医疗废物必须按照国家卫生部和环境保护总局制定的《医疗废物分类目录》进行分类收集，并及时打包、消毒。废物袋的颜色为黄色，印有盛装医疗废物的文字说明和医疗废物警示标识，装满3/4后就应由专人密封清运至暂存间。废物袋口可用带子扎紧，禁止使用订书机之类的简易封口方式。 ③医院应在病区与废物存放点之间设计规定转运路径，以缩短废物通过的路线。要求使用专用手推车，要装卸方便、密封良好，废物袋破裂时不至于外漏，还要易于消毒和清洁。 ④危险废物暂存间和医疗废物暂存间要求有遮盖措施，有明显的标识，远离人员活动区。存放地应有冲洗消毒设施，有足够的容量，至少应达到正常存放量的3倍以上，医院医疗废物暂存至医疗废物暂存间每48小时统一清运。周转箱整体为硬制材料，防液体渗漏，可一次性或多次重复使用，多次重复使用的周转箱（桶）应能被快速消毒或清洗，周转箱（桶）整体为黄色，外表面应印（喷）制医疗废物警示标识和文字说明。 ⑤医疗废水处理站产生的污泥含有大量寄生虫卵、有害病原体，污泥和栅渣垃圾集中消毒后由有资质单位进行无害化处置。 ⑥医院必须严格遵守中华人民共和国国务院令第380号《医疗废物管理条例》中的禁止性规定： a、禁止任何单位和个人转让、买卖医疗废物。禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。 b、禁止邮寄医疗废物。禁止通过铁路、航空运输医疗废物。有陆路通道的，禁止通过水路运输医疗废物；没有陆路通道必需经水路运输医疗废物的，应当经设区的市级以上人民政府环境保护行政主管部门批准，并采取严格的环境保护措施后，方可通过水路运输。禁止将医疗废物与旅客在同一运输工具上载运。禁止在饮用水源保护区的水体上运输医疗废物。 采取上述措施处理后，项目营运期固体废弃物均能得到有效收集处置，不会对周边环境造成影响。 4.3固体废物环境影响 本项目生活垃圾属于一般固体废物，置于专用生活垃圾箱内，委托城市环卫部门定期收运，日产日清。储存方式合理，一般固废符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。 本项目医疗废物暂存于医疗废物暂存间、污水处理设施产生的污泥委托有处理资质的单位清掏不在院区贮存，医疗废物暂存间的选址、防渗、管理措施和委托有资质处置满足按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设，做好防渗、防雨、防晒、防风等措施，满足《危险废物识别标志设置技术规范》（GB1276-2022）、《危险废物转移管理办法》（环保部令第23号）要求。 迁建项目强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，建立完善的规章制度。做好固体废物在院区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效利用或妥善处置，在严格管理下，项目的固体废物对周围环境影响很小。 5 地下水、土壤影响分析 项目对地下水、土壤可能造成的影响为污水泄漏、医疗废物泄漏等，将会对地下水体以及土壤造成污染。按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）的要求，将院区划分为简单防渗区、一般防渗区、重点防渗区，分别采取不同等级的防渗方案。 污染分区划分详见下表，分区防渗图见附图。 表4-21 地下水及土壤污染防控分区 - 序号; - 污染防控分区; - 生产装置 - 单元名称; - 防渗措施; - 防渗要求. - 1; - 简单 - 防渗区; - 门诊室、住院部、办公区; - 一般地面硬化; - 一般地面硬化. - 2; - 一般 - 防渗区; - 生活垃圾暂存区; - 防渗混凝土+人工防渗材料作为防渗层; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤ 10-7cm/s. - 3; - 重点 - 防渗区; - 污水处理站; 采用防渗混凝土+2mmHDPE防渗层进行防渗、防腐处理，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m,K≤10- 10cm/s; - 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m， K≤ 10-7cm/s。. - 医疗废物暂存间; - 等效黏土防渗 层 Mb≥6.0m， K≤ 10-7cm/s。. 综上所述，只要加强管理、维护，医疗废水经处理后符合达标排放，污水下渗的可能性很小，其他各个区域不会发生泄漏情况，在采取所提出的防渗措施后，对地下水影响较小。 6 生态影响分析 本迁建项目位于沿街，属于已建成现有建筑物，未新增用地。本迁建项目用地范围不含生态环境保护目标，医院内部地面将全面硬化，对生态环境影响较小。 7 环境风险分析 7.1风险分析评价的目的 环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在风险、有害因素，项目建设过程中和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）、引起有毒有害和易燃易爆物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程序，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使项目的事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 7.2项目风险调查 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)及《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录B，项目涉及的突发环境事件风险物质如下： ①医疗废水处理设施事故状态的排污，即医疗废水再医院内部的处理不规范，导致排入市政管网的医疗废水带有致病菌，引起更大范围污染； ②医疗废物在收集、贮存、运送过程中存在的风险，即医疗废物的收集、贮存、运送过程，接触人员的病毒感染事件，及对环境产生危害； ③医院使用的化学品泄漏引起的环境风险，其中包括次氯酸钠（5%）溶液、医用酒精（75%乙醇）、巴氏消毒液（含次氯酸钠）、废水处理站消毒使用的二氧化氯。 7.3风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），根据建设项目生产、使用、储存过程涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参考附录B确定危险物质的临界量，定量分析危险物质与临界量比值Q和所属行业及生产特点M进行判定。当单元内存在多种危险物质时，按下式计算。 Q=q1/Q1+q2/Q2+q3/Q3+……+qn/Qn 式中：q1、q2、qn—每种危险物质实际存在量，t； Q1、Q2、Qn—危险物质相对应的生产场所或贮存区临界量，t。 当 Q＜1时，项目环境风险潜势为Ⅰ。 当 Q≥1，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 项目辨识的辨析单元为贮存区，具体辨识见下表。 表4-22 项目环境风险辨识表 序号; 物质名称; 储存地点; 临界量; 最大储存量; 比值. 1; 巴氏消毒液 （含次氯酸钠）; 库房; 5t; 0.05; 0.01. 2; 医用酒精（75%乙醇）; 库房; 500t; 0.05; 0.0001. 3; 二氧化氯; 库房; 0.5t; 0.1; 0.2. 4; 医疗废物; 医疗废物暂存间; 50t; 1; 0.02. 合计; 合计; 0.2301. 由上表的计算可知，本项目Q值为0.2301<1，根据《建设项目环境影响风险评价技术导则》（HJ169-2018）：环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，项目风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。项目评价工作可在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 7.4环境风险分析 7.4.1医疗废水事故排放风险分析 （1）医疗废水处理过程中的事故因素 病区废水处理过程中的事故因素包括两方面：一是操作不当或处理设施失灵，废水不能达标而直接排放。含有悬浮固体、BOD5、COD等有毒、有害物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵，它们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活较长，危害性较大，不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境，危害人体健康并对环境有长远影响，排放的废水将会导致环境污染事故；二是虽然废水水质处理达标，但未能较好的控制水量，使过多的余氯、大肠杆菌纳入市政管网，从而影响受纳水体的水环境质量。 （2）医疗废水事故排放引起的风险影响 项目因污染物防治设施非正常使用，如：管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等，导致废水污染物未经处理直接排放至环境而引起的污染风险事故是比较常见的。但该项目废水污染物成分特殊，其影响程度要远大于达标排放。污水处理站事故排放后将造成污水处理厂进水水质中细菌、病毒等的含量增大，可能引起污水处理厂的水质不达标。 7.4.2医疗固废在收集、贮存、运送过程中的风险分析 医疗废物中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗废物具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。据检测，医疗废 物中存在着大量的病菌、病毒等，如乙肝表面抗原阳性率在未经浓缩的样品中为7.42%，医疗废物的阳性率则高达 8.10%。有关资料证实，医疗废物引起的交叉感染占社会交叉感染率的 20%。在我国，也早已将其列为头号危险废物，且我国明文规定，医疗废物必须采用“焚烧法”处理，以确保杀菌和避免环境污染。医疗废物残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。将极大地危害人们身心健康，成为疫病流行的源头，后果是不可想象的。 7.4.3化学品事故风险分析 （1）化学品运输、储存、装卸过程 本项目原材料及成品运输方式采用陆运，在装卸、运输过程可能潜在的风险事故如下： 运输过程中因意外交通事故，可能贮罐被撞破，而造成次氯酸钠等腐蚀性化学品流出或逸出，导致运输人员和周围人员中毒，造成局部环境污染。运输过程中因长时间震动可造成可化学品逸散、泄漏，导致沿途环境污染和人员中毒。 （2）化学品贮存、使用过程 本项目使用化学品由人工输送至使用点，在贮存、使用过程可能潜在的风险事故如：由于贮存装置破裂、或操作不当，造成泄漏，导致人员中毒和环境污染。在使用过程中由于操作人员工作不当造成化学品泄漏。 7.5环境风险管理及风险防范措施 7.5.1环境风险管理 （1）树立环境风险意识 本项目客观上存在着一定的不安全因素，对周围环境存在着潜在的威胁。发生环境安全事故后，对周围环境有难以弥补的损害，所以在贯彻“安全第一，预防为主”的方针同时，应树立环境风险意识，强化环境风险责任，体现出环境保护的内容。 （2）实行全面环境安全管理制度 项目在医疗废物运输、储存、处理等过程中均有可能发生各种事故，事故发生后均会对环境造成不同程度的污染，因此应该针对该项目开展全面、全员、全过程的系数安全管理，把环境安全工作的重点放在消除系统的潜在危险上，并从整体和全局上促进该项目各个环节的环境安全运作，并建立监察、管理、检测、信息系统和科学决策体系，实行环境安全目标管理。 （3）规范并强化在运输、储存、处理过程中的环境风险预防措施 为预防安全事故的发生，建设单位必须制定比较完善的环境安全管理规章制度，应从制度上对环境风险予以防范，尽管该项目的许多事故虽不一定导致环境安全事故的发生，却会产生一定的环境污染事故后果。对于这类事故的预防仍然需要制定相应的防范措施，从运输、储存、处理等各个环节予以全面考虑，并力图做到规范且可操作性强。如：医疗废物在收集、预处理、运输过程中因意外出现泄漏，应立即报告医院保卫部门，封闭现场，进行清理。清理干净后，需要对现场进行严格消毒，对含有毒性强的医疗废物泄漏，还应该立即疏散周围人群，设置警示标志及距离，并在处理过程中穿防护服。 （4）加强巡回检查，减少医废物泄漏对环境的污染 医疗废物在装卸、运输的“跑、冒、滴、漏”现象是风险来源之一，其后果在大多数情况下并不导致人员受伤或是设备受损，但外泄的危险废物对环境造成污染。因此加强巡回检查，是发现“跑、冒、滴、漏”等事故的重要手段。每日的巡回检查应做详细记录，发现问题应及时上报，并做到及时防范。 （5）建立事故的监测报警系统 建议建设单位在废水处理系统的进、出口，建立事故的监测报警系统。为了保证污水处理站正常运行，防止环境风险的发生，需对污水处理站提供双路电源和应急电源，保证污水处理站用电不会停止，重要的设备需设有备用品，并备有应急的消毒剂，避免在污水处理设备出现事故的时候所排放的污水无处理便排放，可以采用人工添加消毒剂的方式加以弥补。 （6）加强资料的日常记录与管理 加强对废水处理系统各项操作参数等资料的日常记录及管理监测，及时发现问题并采取减缓危害的措施。 （7）加强危险废物处理管理 加强和完善危险废物的收集、暂存、交接等环节的管理，对危险废物的处理应设专人责任负责制，负责人在接管前应全面学习有关危险废物处理的有关法规和操作方法。做好危险废物有关资料的记录。 7.5.2环境风险措施 （1）水环境风险防范措施 泵、污泥阀等主要关键设备应有备用，确保污水处理的运行率；保持各处理单元工况正常，保证各环节的平衡与协调；加强设备的保养维护，特别是关键设备应备齐易损零部件及配件；加强对污水一体化设备技术人员操作工作的培训，熟练掌握污水处理工艺技术原理，运行经验及设备的操作说明，加强工作人员的岗位责任管理，减少人为因素产生的故障。 （2）危险化学品风险防范措施 本项目危险化学品储存于阴凉、干燥、通风良好的库房，远离火种、热源，包装必须密封，切勿受潮。若发生大量泄漏，用泡沫覆盖抑制蒸发；小量泄漏时应用惰性材料吸收。贮存管理应符合《化学危险物品安全管理条例》、《常用化学危险品贮存通则》、《仓库防火安全管理规则》等有关规定。 一般药品和毒性、麻醉性药品分开贮存，由专人负责药品的收发、验库、 使用、登记等工作。医院建立有药品和药剂管理办法，要求严格执行其管理办法。对于精神药品和麻醉药品，应根据《精神药品管理办法》、《麻醉药品管理办法》中的规定购买、储存、使用，其检查监督由卫生部门管理。委托有化学品运输资质的单位负责化学品运输。 （3）医疗垃圾收集、储存、运输、处理 医院及时收集本项目产生的医疗固废，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内；收集时严格按照防洒漏和违反操作规程；医疗废物专用包装物、容器应当有明显的警示标志和警示说明；医疗固废周转箱整体为硬质塑料，防液体渗漏，可一次性或多次重复使用，可重复使用的周转箱应能被快速消毒或清洗，周转箱整体为黄色，外表面应印（喷）制医疗固废警示标识和文字说明。医疗固废专用包装物、容器的标准和警示标识的规定，由国务院卫生行政主管部门和环境保护行政主管部门共同制定。 医院的医疗固废暂时贮存设施和设备，不得露天存放医疗固废，做好医疗固废的密封、清运和消毒工作，同时加强管理，做好暂存间的防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施，定期进行医疗固废暂存间存储设施、设备的清洁和消毒工作，暂存间应避免阳光直射，当温度高于25度时，将固废进行低温储存或进行防腐处理。要求暂存间有遮盖措施，有明显的标识并远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所；医疗卫生机构应当使用防渗漏、 防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。医疗废物暂存间进行重点防渗处理，定期消毒和清洁。 7.6环境风险事故应急预案 事故发生的可能性总是存在的，为减少事故发生后造成的损失，尤其是减少对环境造成严重的污染，建设单位除一方面要落实已制定的各种安全管理制度以及上述所列各项风险减缓措施，另一方面，建设单位还应对发生各类风险事故后采取必要的事故应急措施，建议建设单位对以下几方面予以着重考虑： ①制定全面、周密的风险救援计划，以应付可能发生的各种事故，保证发生事故后能够做到有章可循。 ②设立专门的安全环保机构，平时负责日常的安全环保管理工作，确保各项安全、环保措施的执行与落实，做好事故的预防工作；事故期间，则负责落实风险救援计划各项措施，确保应急救援工作的展开。 ③制订污水处理设备、医疗废物收集、预处理、运输、处理、化验室事故应急预案；建立医院应急管理体系；制订传染病流行期间和爆发期间的环境紧急预案（包括污水、医疗废物的应急消毒预案，紧急安全预案，临近社区防范措施等）。 ④危险废物运输车辆上配备必要的防中毒、消防、通讯及其它的应急设施，确保发生事故后能具有一定的自救手段和通讯联络能力。 ⑤发生事故后，应进行事故后果评价，并将有关情况通报给上级环保主管部门。 ⑥定期举行应急培训活动，对该项目相关人员进行事故应急救援培训，提高事故发生后的应急处理能力；对新上岗的工作人员、实习人员、进行岗前安全、环保培训，重点部门的人员定期轮训；在对所有参与医疗废物管理处理的人员进行知识培训后，还对其进行了责任分配制度，确保医院所产生的医疗固废在任意一环节都能责任到人，确保不出现意外。 7.7风险评价结论 综上所述，项目落实本报告表关于风险管理方面的内容，并充分落实、完善各类安全设备、设施，建立相应的风险管理制度，使项目的环境风险达到可接受的水平。 8电磁辐射影响分析 根据生产特征，本项目无电磁辐射源，无需采取相应环境保护措施。 9环保投资 扩建项目总投资235万元，为保证扩建项目做到环保“三同时”要求，建设单位环保投资共8.5万元，占总投资3.62%。 表4-23 迁建项目环保投资一览表 单位：万元 序号; 项目; 治理措施; 投资估算; 备注. 1; 废气; 污水处理设施废气; 密闭加盖，定期喷洒除臭剂。; 0.5; 改建. 2; 废水; 生活污水、医疗废水; 污水处理设施处理能力合计为20m³/d，工艺：格栅+调节池+水解酸化+接触氧化+沉淀回流+二氧化氯消毒，处理后暂存，最终由铁岭市清河区污水处理厂处理达标排放。; 4.5; 改建. 3; 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备，建筑物隔声; 0.4; 新建. 4; 固废; 生活垃圾; 一般固废暂存箱（分装收集桶）; 0.4; 新增. 医疗废物; 设置医疗废物暂存间 ，根据医疗废 物的类别采用不同的包装或容器进行收集。增设冷藏设备，损伤性、感染性废物交由有资质的公司进行运输处理。; 1.2; 整改. 污水处理站污泥; 定期清掏消毒后交由有资质的公司运输处置; 0.5; 新增. 5; 环境风险; 防渗; 对污水处理设施、医疗废物暂存间、进行重点防渗。其余为简单防渗区。; 1.0; 新增. 合计; 8.5. 10 环境管理 10.1排污许可证管理 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号），按照建设项目对环境的影响程度、污染物产生量和排放量，实行统一分类管理。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，迁建项目属于Q8411综合医院，排污许可类别为简化管理，迁建项目应在环评批复后进行排污许可申请。 根据《国务院关于印发控制污染物排放许可证实施方案的通知》（国发办[2016]81号）和《排污许可证管理办法》（环保部令第48号），建设单位应当严格执行排污许可证的规定，遵守下列要求： (1) 排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等符合排污许可证的规定，不得私设暗管或以其他方式逃避监管； (2) 落实重污染天气应急管控措施、遵守法律规定最新环境保护要求； (3) 获得排污许可证的企业，按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开； (4) 获得排污许可证的企业，按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等； (5) 获得排污许可证的企业，按排污许可证规定，定期在排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等； (6) 法律法规规定的其他义务；此外，建设单位应及时公开信息，畅通与公众沟通的渠道，自觉接受公众监督。 10.2环境保护竣工验收管理 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记录建设项目环境保护设施建设和调试情况，自主开展相关验收工作，编制验收监测报告。建设项目配套建设的环境保护设施验收合格，方可投入生产和使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。迁建项目应在申领排污许可后进行环保验收。 10.3排污口规范化管理 按照《国家环境保护总局关于修改开展排放口规范化整治工作的通知的决定》（2006年6月5日，国家环境保护总局令第33号），项目排气筒必须进行规范化设置，应在排气筒所在场所挂牌标识，做到排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。规范化整治具体如下： （1）符合《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）规定排放口标志牌，排放口标志牌由国家环境保护总局统一定点监制，有专用的防伪标志。 （2）标志牌设置在采样、监测点附近且醒目处，并能长久保留。可根据情况分别选择设置立式或平面固定式标志牌，在地面设置标志牌上缘距离地面2米。 （3）标志牌辅助标志上需要填写的栏目，应由环境保护部门统一组织填写，要求字迹工整，字的颜色与标志牌颜色总体协调。 （4）企业应按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护永久性采样口和采样测试平台。 废气排放口、废水排放口、噪声排放源及固体废物贮存标志见下表。 表4-24 环境保护图形标志－排放口（源） 名称; 提示图形符号; 警告图形符号; 功能. 一般固体废物; 表示固体废物贮存、处置场. 医疗废物; /; 表示危险废物贮存场所. 噪声; 表示噪声向外环境排放. 废水; 表示废水向水体排放. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 一体化污水处理设备 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 一体化污水处理站，装置密接，经处理后无组织形式排放，定期喷洒除臭剂。 | 污水处理站周边无组织废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中标准。 |
| 地表水环境 | 生活污水、医疗废水 | CODcr、SS、NH3-N、BOD5、总氮、总磷、pH、粪大肠杆菌、动植物油、总余氯 | 院区污水处理站改进的活性污泥法处理工艺（格栅+调节池+水解酸化+接触氧化+沉淀回流+二氧化氯消毒）处理后暂存在清水池，后委托清河区污水处理厂定期抽走处理。 | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）排入城镇污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度限值。 |
| 声环境 | 污水治理设施泵类、空气能设备主机 | 噪声 | ①首选低噪声值设备；②噪声设备基础减振；③建筑门窗墙体隔声；④车辆低速行驶禁鸣；⑤加强设备维修保养。 | 厂界四周和周边敏感点边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。周围敏感点执行《声环境质量标准》。 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾设置垃圾桶，内衬塑料袋收集后交由环卫部门清运，日产日清；中药药渣置于生活垃圾桶内，交由环卫部门清运，日产日清；医疗废物根据医疗废物的类别采用不同的包装或容器进行收集于医疗废物暂存间，交由有资质单位进行运输处理；医疗废水处理站污泥等危险废物交由有资质的公司进行转运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 重点防渗区：污水处理设施、医疗废物暂存间。医废暂存间要求按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求进行“四防”(防风、防雨、防晒、防渗漏)处理。医废暂存间污染区防渗技术可达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m ，K≤1×10-10cm/s的标准。其余污染区防渗技术可达到等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s的标准。一般防渗区：生活垃圾暂存区，防渗技术可达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m ，K≤10-7cm/s 。简单防渗区：门诊室、住院部、办公区。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | - 项目危险物品储存于阴凉、干燥、通风良好的库房，远离火种、热源，包装必须密封，切勿受潮。化学危险品入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。化学危险品入库后应采取适当的养护措施，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等，应及时处理；医院的医疗固废暂时贮存设施和设备，不得露天存放医疗固废，做好医疗固废的密封、清运和消毒工作，同时加强管理，做好暂存间的防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施，定期进行医疗固废暂存间存储设施、设备的清洁和消毒工作；采用专人对污水处理设施进行管理，加强对污水处理设施的维修保养，及时维修或更换老化的设备及部件，消除隐患，防止事故发生；停电，造成污水处理系统不能正常运行，应启用应急电源，优先保证污水处理系统的用电，使其正常运转。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，项目在环评批复后应进行排污许可申请。 ②根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记录建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。 ③建设完善的环境管理制度，设立专门的环境管理机构，建立完善的环境监测制度。 ④按照环境监测计划对项目废气、废水、噪声定期进行监测。 ⑤制定严格的管理制度，强化环境管理，提高环保意识；对各类环保治理设施应加强维护，定期检修，严禁在有故障或失效时运行；设专职环境管理人员，与当地环保部门配合，按计划开展环保工作。 ⑥项目建立运营期台账，记录生产设施及环保设施运行等信息。 |  |  |  |

- 六、结论

迁建项目符合国家现行产业政策及环保政策的要求，迁建项目厂址选择合理；迁建项目在认真贯彻执行国家环保法律、法规，切实落实本次环评提出的各项环保措施，确保各项污染物稳定达标排放，对周围环境质量影响较小，区域环境质量可维持现状。 从环保角度分析，该迁建项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表  （单位：吨/年）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | 0 | 0 | 0 | 4.66×10-4 | 0 | 4.66×10-4 | +4.66×10-4 |
|  | H2 S | 0 | 0 | 0 | 1.70×10-5 | 0 | 1.70×10-5 | +1.70×10-5 |
| 废水 | CODCr | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 1.52 | +1.52 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0.65 | +0.65 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | +0.35 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | +0.22 |
|  | 粪大肠菌群（个/a） | 0 | 0 | 0 | 2.18×1010 | 0 | 2.18×1010 | +2.18×1010 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 11.13 | 0 | 11.13 | +11.13 |
| 危险废物 | 医疗废物 | 0 | 0 | 0 | 11.68 | 0 | 11.68 | +11.68 |
|  | 废水处理站污泥 | 0 | 0 | 0 | 0.907 | 0 | 0.907 | +0.907 |
|  | 检验剩余样本及试验废液 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 化粪池污泥 | 0 | 0 | 0 | 13.03 | 0 | 13.03 | +13.03 |
|  | 栅渣 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0.073 | +0.073 |
|  | 中药药渣 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 4.0 | +4.0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①