铁岭市生态环境局清河区分局

铁清环审函〔2025〕9号

关于《铁岭市清河区广济元医院迁建项目

建设项目环境影响报告表》的批复

铁岭市清河区广济元医院：

你单位报来的《铁岭市清河区广济元医院迁建项目建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。根据国家有关环保法律法规要求，我局组织专家对该《报告表》进行了评审，现批复如下：

- 一、铁岭市清河区广济元医院位于铁岭市清河区向阳街清开路货郎屯村，因原有院区租期已到，医院决定不再继续租用该院区，在原址道路南侧购置新的院区供医院使用。新院区建成之后将旧院区内的全部医疗仪器搬迁到新院区，搬迁后床位数量由 19 张变更为 70 张，诊疗科目不变。迁建项目紧邻原址，北侧为草开线，西侧为托福公寓，南侧和东侧为居民住宅。本次迁建的医院主体建筑是在原有两栋建筑基础上进行改造，总占地面积479m2，建筑面积1437m2。在全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施后，该项目产生的污染物及不良环境影响能够得到有效减缓和控制，我局同意你单位按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行项目建设。

二、在项目设计、建设和运营管理中，你单位应严格落实《报告表》中提出的各项生态环境保护和污染防治措施。同时，重点做好以下工作：

1.落实大气环境保护措施。项目煎药过程要全封闭，中医制作室设置在封闭房间内，设置引风，将气体引至楼外集中排放；污水处理站产生恶臭区域加罩或加盖，定期投放除臭剂，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3 污水处理站周边大气污染物最高允许排放限值。

2.落实水环境保护措施。项目产生的废水要经过设计处理能力 20m3/d的污水处理站（采用“格栅+调节池+水解酸化+接触氧化+沉淀回流+二氧化氯消毒”工艺）处理达标，暂存在清水池，后委托清河区污水处理厂定期抽走处理，达标排放，满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准，余氯浓度要符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中对采用含氯消毒剂消毒的工艺控制对余氯的控制要求，氨氮等符合《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）排入城镇污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度限值。待市政排水管网接通，项目要通过预处理达标后，排入市政管网，并最终排入清河区污水处理厂。

3.落实噪声环境保护措施。项目要选择高效率、低噪音设备，通过采取隔声、减振、合理布局等措施，确保厂界四周和周边敏感点边界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2 类标准，周围敏感点满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值中2类标准。

4.落实固体废物污染防治措施。项目医疗垃圾要根据医疗废物的类别采用不同的包装或容器进行收集，并存放在医疗废物暂存间，定期委托有资质部门进行无害化处置，要严格执行危险废物转移联单制度；污水处理站产生的污泥、栅渣等，要委托专业单位定期消毒并处理，不在院区内暂存；中药药渣收集后暂存在生活垃圾桶内，同生活垃圾一起，委托城市环卫部门定期收运，日产日清。

5.强化环境风险防范和应急措施。项目要落实厂区分区防控要求及防渗、硬化地面等环境风险防范措施，做好应急物资储备。按照相关规定修订和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，做好应急物资储备，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。你单位要与第三方治理企业签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责，要对第三方治理企业的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

三、落实生态环境保护主体责任，建立企业内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施及《报告表》制定的各项监测计划落实。项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度；在项目实际排污前，必须依法申领排污许可证，并按证排污。项目竣工后，建设单位须按规定程序和标准进行项目竣工环境保护验收及信息公开。

四、本《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点，采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件。环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定项目开工建设的，应当报我局重新审核。

五、国家或地方出台新的法律、法规、排放标准及管理要求，你单位应从其规定。

铁岭市生态环境局清河区分局

2025年9月5日